## Условные обозначения
Маркировка транзитных кабелей : Номер шкафа/Тр/номер кабеля Пример 1Тр5(1-номер шкафа откуда пришёл кабель, Тр5- номер кабеля
Маркировка транзитных кабелей : Номер шкафа/Тр/номер кабеля Пример 1Тр5(это транзитный кабель с Щр1 его второй конец в Шр1 обозначен как 2Тр5 если 1Тр5 во Щр2)
Описание маркировки элементов электрики на планировке
этаж | от 0 до 6
комната на этаже | от 1до F(16тиричное) |  |  |  | 2C31 | на втором этаже, комната С(это 12), лампа31(лампа так как в диапозоне от 31 до 50)
элемент электрики в комнате | от 1 до 99
Условные обозначения элементов электрики и числовой диапозон внутри одного помещения
Описание |  | от | до
Выключатель | В | 1 | 30 | 30
Лампа(группа света) | Л | 31 | 50 | 20
Розетка | Р | 51 | 70 | 20
Датчик | Дт | 71 | 80 | 10
Кондиционер | К | 81 | 82 | 2
Вентиляция | Вт | 83 | 84 | 2
Полив | Пл | 91 | 99
Этажи
Подвал,винный погреб | 0
1 этаж | 1
2 этаж | 2
3 этаж | 3
крыша 3 этажа | 4
улица | 5
Лестница | 6
Меню
Сценарии
Ночник
Освещение
1Прихожая
Шторы
Отопление
Сигнализация
Полив
Ферма Involight IFX29-150 | плоская | 2000 | 20 | 290 | 12145
Ферма Involight ITX29-100 | треугольник | 1000

## выкл-роз(послед изм2011)
531U одноклавишная кнопка
531-41U одноклавишная кнопка с двумя выходами
|  |  | 535U двойная кнопка | [8 empty] | ДЛЯ ЗАКАЗА
532-4U 2х клав.кнопка с 4 выходами
[10 empty] | Кол-во | Обозн | Описание | Артикул
[10 empty] | 3 | кн | одинарная кнопка | 531U
|  |  | Пояснения к таблице | [6 empty] | 65 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | 535U
|  |  | В Столбеце F - колличество постов в рамке на конкретном месте указанном в описании 2 | [6 empty] | 5 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами | 531-41U
|  |  | В Столбцах GHIJ указаны конкретные электроустановочные издения в соответствующих постах рамки | [6 empty] | 3 | UTP | с одним Ethernet портом (или можно просто заглушку)
|  |  | Если по каким то причинам не доступны модули UTP, UTP2 или они неадекватно дороги вместо них берём заглушки | [6 empty] | 6 | 2UTP | с двумя Ethernet портом (или можно просто заглушку)
[10 empty] | 6 | в/в/в | выключатель с фиксацией трёхклавишный
[10 empty] | 2 | в/в | выключатель с фиксацией двухклавишный
|  |  | Пояснения для Алексея | [6 empty] | 3 | в | выключатель с фиксацией одноклавишный
|  |  | В столбце В указан номер этажа и номер помещения на этаже(вся нумерация помещений и гр.света не сквозная) | [6 empty] | 95 | 220 | розетка с заземлением на 220
|  |  | В столбце С указан номер гр.освещения в помещении (почему № гр. Света начинается с тридцати смотри лист УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ) | [6 empty] | 8 | ТП | термостат для Тёплого пола
|  |  | В столбце G указан номер кнопки(из столбцов I/J/K/L) которой управляется гр.света/№нажатия виды нажатия- 1-одно короткое,2- два коротких, 3-короткое+длинное, 4-длинное | [6 empty] | 2 | загл | заглушки для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
|  |  | Внутри одного помещения описания групп света(столбец D) имеет разный цвет. Чёрный-кнопки помещения управляют гр.света этого помещения. | [6 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
|  |  | Синий-кнопки помещения управляют группами других помещений. | [6 empty] | 4 | загл | заглушки для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
|  |  | Пример расшифровки из G43 - 1/2,1307/2 | [6 empty] | 4 |  | 1 пост рамка для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
|  |  | 1/2 -управление гр.света№31 на 1 этаже в первом помещении(Тамбур-прихожая) осуществляет ПЕРВАЯ кнопка в этом помещении(I 43) по двойному нажатию | [6 empty] | 33 |  | 1 пост рамка
|  |  | плюс к кнопке 1 этой же группой управляет кн1307(первый этаж,третье помещение, 07 кнопка(J82) ) | [6 empty] | 27 |  | 2 поста рамка
[10 empty] | 23 |  | 3 поста рамка
|  |  | первое нажатие (одинарное короткое)- всегда дежурный свет если есть основной | [6 empty] | 11 |  | 4 поста рамка
|  |  | второе нажатие(двойное короткое) - всегда основной свет если есть дежурный | [8 empty] | Для гаража недорогая бытовая серия любого цвета
[10 empty] | 7 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | аналог 535U | или кнопки для жалюзей вверх вниз
[10 empty] | 5 | 220 | розетка с заземлением на 220
[10 empty] | 2 |  | заглушка
[10 empty] | 1 |  | 1 пост рамка
[10 empty] | 5 |  | 2 поста рамка
[10 empty] | 1 |  | 3 поста рамка
Для бассейна(добавилось управление шторами)Использавать серию и цвет, которую покупали раньше для бассейна
[10 empty] | 1 |  | 4 постовая рамка на белый камень
[10 empty] | 1 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами на белый камень | 531-41U
[10 empty] | 2 |  | заглушки для штор на откос окна(в цвет откоса)
[10 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор на откос окна(в цвет откоса)
Купить дополнительно для возможной замены (цвет как у фурнитуры по дому)
[10 empty] | 4 | кн | кн - для прихожей мастер или столовой | 531U
[5 empty] | mr6c. | [6 empty] | кн - для хоз спальни
[5 empty] | wd14. |  |  |  |  | 2 |  | Датчик движ в рамку рядом с выключателем (коридор второго этажа+лестница) Можно вместо датчика взять заглушки (сделаю датчик сам)
[10 empty] | 3 |  | Заглушки (в гардероб 2 этаж)
кол-во | 1 этаж | №гр | Описание группы света | АдрWB | МодульWB | № кн.управления/№нажатия | рамка | пост1 | пост2 | пост3 | пост4 | Описание 2 | кабели
гр.осв | 1 | Тамбур-Прихожая(первый этаж/первое помещение) |  |  |  |  | постов
1 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (две из которых дежурные)) | 1 | mr6c.1 | 1/2,1307/2 | 3 | кн.1 /кн.2 | выкл.3/выкл.4 | кн.5/кн.6 М |  | при входе | 3/3*1,5
2 |  | 32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) | 1 | mr6c.2 | 1/1,1307/1 | 1 | 220 |  |  |  | для интернета в шкафу слева | 3*1,5
3 |  | 33 | Лента около зеркала | 1 | mr6c.3 | 6/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | окоро зеркала | 3*1,5
4 |  |  | Мастер выключатель(длин.нажатие-выкл везде свет кроме улицы) |  |  | 6/4(сигнализации на ней НЕТ) | 1 | 220 |  |  |  | для обуви в шкафу слева(шлейф от интернета) | шлейф
5 |  | 34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) | 2 | mr6c.1 | 5/1,1217 | [5 empty] | вкл.свет по датчику от последней сработки на 5минут
6 |  | 35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) | 2 | mr6c.2 | 5/2,1219 или 1220
7 |  | 36 | Свет улица фасад | 2 | mr6c.3 | 3,1219 или 1220
8 |  | 37 | Свет улица столбики | 2 | mr6c.4 | 4,1219 или 1220 | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
9 |  | 38 | Свет улица газонн | 2 | mr6c.5 | 4,1219 или 1220 | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  | 2/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  | 2/1
| 2 | Гараж(первый этаж/второе помещение) | [5 empty] | посчитано отдельно | Можно дешёвую серию
10 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2 из которых дежурные)) | 3 | mr6c.1 | 1,7,13,1301/2 | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3 М/кн.4 |  |  | выход из дома в гараж | UTP
11 |  | 32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) | 3 | mr6c.2 | 1,7,13,18,1301/1 | 2 | заглушка | заглушка |  |  | бывший основной свет(роз под лестн в холле ) | 4*1,5
12 |  | 33 | Подсветка столбов 1 | 3 | mr6c.3 | 2,8,14,15 | 1 | 220 |  |  |  | под лестницей | 3*1,5
|  | /33 | Подсветка столбов 2 |  |  |  | 3 | кн.5/кн.6 Лев.вор | кн.7/кн.8 | кн.9/кн.10ПравВор |  | между воротами | 2 UTP
13 |  | 34 | Подсветка столбов 3 эл.щит | 3 | mr6c.4 | 2,8,14,16 | 2 | 220 | 220 |  |  | между воротами | 3*1,5
|  | /34 | Подсветка столбов 4 умывальник |  |  |  | 2 | кн.11/кн.12 | кн.13/кн.14 |  |  | около газ болонов | 4*1,5
14 |  | 35 | Свет/улица/навес/основной(8 точек на потолке (2 из которых дежур)) | 3 | mr6c.5 | 3,12 | 2 | 220 | 220 |  |  | около газ болонов | 3*1,5
15 |  | 36 | Свет/улица/навес/дежурный( Две точки на потолке ) | 3 | mr6c.6 | 3,12,17 |  | кн.15/кн.16 |  |  |  | под антресолью около РЩ1
16 |  | 37 | Свет /улица/ навес/ гирлянды | 2 | mr6c.6 | 4,11
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  | ф.17(фаза) |  |  |  | Датчик движения на улице(фаза)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  | ф.18(фаза) |  |  |  | Датчик движения в гараже(фаза или сух.конт. Объемник)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  | ф.19(фаза) |  |  |  | Датчик освещённости(улица под навесом)
[5 empty] | WB-MSW v.4 |  |  | 485.20(ModBus) |  |  |  | Датчик температуры/влажности/освещ/СО/VOC
|  | 1/1/34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) |  |  | 17
|  | 1/1/35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/36 | Свет улица фасад |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/37 | Свет улица столбики |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/38 | Свет улица газонн |  |  | 19 или 20
| 3 | Холл(первый этаж/третье помещение)
17 |  | 31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) | 1 | mr6c.4 | 1,5,1102,1511,1501 | 2 | 220 | 220 |  |  | Под лестницей(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
18 |  | 32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) | 1 | mr6c.5 | 1,5,9,1102,1511,1501,2115 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе в гараж(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
19 |  | 33 | Трек 1 ближе к выходу | 1 | mr6c.6 | 6/1,1510/1,1502/1 | 2 | кн.3/кн.4 | ТП |  |  | ТП в СУ+освещение | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  | 6/2 | 1 | 220 |  |  |  | около СУ | 3*1,5
|  | 1/1/31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (две из которых дежурные)) |  |  | 7 | 3 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8(ночник) | ТП |  | ТП в прихожей + освещение(возможен Ночник) | 4*1,5+3*1,5+3*1,5
|  | 1/1/32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) |  |  | 7 |  | .9 |  |  |  | Датчик WB-MSW v.3 на движение
|  | 1/2/32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) |  |  | 2
|  | 1/4/31 | Основной свет |  |  | 3
|  | 1/4/32 | БРА около зеркала+подсветка стола |  |  | 4
| 4 | С/у
22 |  | 31 | Основной свет | 4 | mr6c.1 | 1,1303 | 2 | кн.1/кн.2 | 220 |  |  | около раковины
23 |  | 32 | БРА около зеркала | 4 | mr6c.2 | 2,1304
|  | /32 | LED подсветка стола
| 5 | Гостинная
24 |  | 31 | Основной свет 1 на люстре | 4 | mr6c.3 | 8.9 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона вместо заглушки можно модуль ТВ | 2/3*1,5+2UTP
|  | /31 | Основной свет 2 на люстре |  |  | 8,9 | 2 | 220 | 220 |  |  | ТВ зона за шторой | 3*1,5
25 |  | 32 | Столб LED 1 и 2 этажи | 4 | mr6c.4 | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | Около камина за шторой | 4*1,5
26 |  | 33 | обдув конвектора под большим окном | 4 | mr6c.5 | 13 | 1 | в.13/в |  |  |  | вентилятор у конвектора в полу | 3*1,5
27 |  | 34 | Трек 2 ближе к гостиной | 4 | mr6c.6 | 2/2, 10/2, 1306/2, 2115/2 | 4 | кн.1/кн.2 | кн-кн.3.4/кн-кн.5.6 | кн.7/кн.8 | ТП | столб(кн 3-6 для сценариев) | 3/4*1,5+3*1,5
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  | 1/2, 11/2 | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | Около лестницы для освещения | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  | 1/1, 11/1
|  | 1/3/33 | Трек 1 ближе к выходу |  |  | 2/1, 10/1
|  | 2/1/34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) |  |  | 12/1
|  | 2/1/35 | БРА на лестнице( Круги 3 шт) |  |  | 12/2
|  | 2/1/---- | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  | 7
| 6 | Столовая
28 |  | 31 | Основной свет над столом люстра | 5 | mr6c.1 | 2/1 | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6(Ночник) | кн.7/кн.8 | столб/освещение | 3/4*1,5
29 |  | 32 | Трек 2штуки | 5 | mr6c.2 | 2/2 | 4 | в/в/в(11,12,13) | в/в/в(14,15,16) | в/в/в(17,18,19) | кн.20-кн.21 | столб/шторы | 2/3*1,5+3UTP (один 3*1,5 отдан под розетку/смотри ниже)
30 |  | 33 | Зона камина 2 точки | 5 | mr6c.3 | 1,10 | 1 | кн.9/кн.10 |  |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 34 | Розетка на потолке(вероятно для гирлянды) |  |  | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе со стороны камина | 3*1,5 от выключателя столовой
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  | 3,9 | 2 | 220 | 220 |  |  | около обед.стола | 3*1,5
|  | 1/B/36 | Гирлянды |  |  | 4/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 1/7/33 | Фартук-трек |  |  | 8
|  | 1/7/31 | Основной свет над столом 2 люстры |  |  | 7/1
|  | 1/7/32 | 6 точек |  |  | 7/2
| 7 | Кухня
31 |  | 31 | Основной свет над столом 2 люстры | 6 | mr6c.1 | 5/1, 1607/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | кладовка | 3*1,5
32 |  | 32 | 6 точек | 6 | mr6c.2 | 5/2, 1607/2 | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | на фартуке для вытяжки и фартука
33 |  | 33 | Фартук-трек | 6 | mr6c.3 | 3, 6, 1608 | 3 | кн.5/кн.6 | 220 | 220 |  | остров с торца
34 |  | 34 | ХозБлок 2 точки | 6 | mr6c.4 | 1
35 |  | 83 | Вытяжка над плитой |  |  | 4
| 8 | Винный погреб
36 |  | 31 | Лестница/точки на стене 6 шт | 6 | mr6c.5 | 8/1, 9 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | внизу на лестнице
37 |  | 32 | Лестница/Бра на стене 3 шт | 6 | mr6c.6 | 8/2, 9 | 1 | 220 |  |  |  | внизу на лестнице
|  | З-зал |  |  |  |  | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | дальний угол около дивана
38 |  | 33 | З/ Потолок/LED круги 2 шт | 5 | mr6c.4 | 1/1, 3/1 | 1 | кн.5/кн.6 |  |  |  | СУ
39 |  | 34 | З/ Потолок/люстра над столом 1 шт | 5 | mr6c.5 | 1/2, 3/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | середина зала около кресел
|  | /34 | З/ Стена / Бра 1шт |  |  | 1/3, 3/3 | 1 | 220 |  |  |  | сололифт
40 |  | 35 | З/Стена/ LED подсветка периметр | 5 | mr6c.6 | 2 | 1 | кн.7/кн.8 |  |  |  | спуск в вин.погреб | 3*1,5
|  | Т-с/узел | [5 empty] | .9 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
41 |  | 36 | Т/ Основной свет/ потолок/2 точки | 17 | mr6c.1 | 6/1
42 |  | 37 | Т/ LED около зеркала | 17 | mr6c.2 | 6/2
|  | 38 | Вентиляция |  |  | 5
|  | 39 | Клапан приточки |  |  | 4,7
| 9 | СПА | [5 empty] | Посчитано отдельно
Б-бассейн
43 |  | 31 | Б основной свет диммер 12 точек | 14 | WB-MDM3(дим) |  | 4 | кн-кн |  |  |  | при входе(заменить рамку+1 и добавить упр шторами)
44 |  | 32 | Б Бра на стене 4шт | 15 | mr6c.1 |  | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
45 |  | 33 | Б LED Лента на потолке 2 шт | 15 | mr6c.2 |  | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
46 |  | 34 | Б LED Лента на деяле 1 шт | 15 | mr6c.3
47 |  | 35 | Б подсветка кухни | 15 | mr6c.4
Д-душевая
48 |  | 36 | Д зеркало | 17 | mr6c.3
49 |  | 37 | Д LED лента на потолке | 15 | mr6c.5
50 |  | 38 | Д точки 4 шт | 15 | mr6c.6
С-сауна
51 |  | 39 | С основной свет | 17 | mr6c.4
52 |  | 40 | С подсветка камня | 17 | mr6c.5
Т-с/узел
53 |  | 41 | Т основной свет | 17 | mr6c.6
| A | Бойлерная | [5 empty] | Посчитано отдельно
54 |  | 31 | Основной свет | [8 empty] | Всё покупаем в ближайшем магазине
55 |  | 32 | Свет в подвале под бойлерной
56 |  | 33 | Свет в подвале везде кроме бойлерной
| B | Улица КАМИН | [5 empty] | Посчитано отдельно
57 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 8 точек (2 из них дежурные) | 16 | mr6c.1 | 1603/2,1609/2 | [5 empty] | Покупаем весной когда дойдёт дело до веранды
58 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/2 точки | 16 | mr6c.2 | 1603/1,1609/1
59 |  | 33 | Люстра над столом | 16 | mr6c.3
60 |  | 34 | Подсветка камина изнутри | 16 | mr6c.4
61 |  | 35 | Подсветка доп стола 2 шт | 16 | mr6c.5
62 |  | 36 | Гирлянды | 16 | mr6c.6 | 1604/1
2 этаж
| 1 | Холл
63 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек | 7 | mr6c.1 | 1/2, 17/2 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
64 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое) | 7 | mr6c.2 | 2/2, 16/2 | 1 | 220 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
65 |  | 33 | Ночник/стена/ одно бра(левое - окло детской) | 7 | mr6c.3 | 2/1, 16/1 | 4 | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами | ???
|  |  | Выключить все зоны |  |  | -/4
Сценарий 4(Ночник по всему дому)
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  | 1507
|  | 2/2/31 | Чайная/Люстра |  |  | 1/1, 17/1
Лестница со 2 на 1 эт
20 |  | 34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) | 8 | mr6c.5 | 14/1, 1512/1 | 2 | кн.14/кн.15 | кн.16/кн.17 |  |  | на спуске со 2 на 1 | 2/3*1,5
21 |  | 35 | БРА на лестнице( Круги 3 шт) | 8 | mr6c.6 | 14/2, 1512/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  | 15/1
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  | 15/2
| 2 | Чайная
73 |  | 31 | Люстра | 11 | mr6c.6 | 3/1, 2101/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна | 3*1,5
|  |  | штора |  |  | 1,2 | 2 | 220 | 220 |  |  | слева от детской спальни | 3*1,5
[7 empty] | 3 | кн.1-кн.2 | кн.3 | ТП |  | слева от детской спальни ТП | 4*1,5+3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | 3/4
| 3 | Детская спальня
74 |  | 31 | Зона стола/потолок/3 точки | 13 | mr6c.1 |  | 2 | ТП | кн.1/кн.2 |  |  | при входе | 3*1,5+4*1,5
75 |  | 32 | Постель периметр/потолок/6 точек | 13 | mr6c.2 |  | 3 | кн.1/кн.2 | 220 | 220 |  | справа от постели | 3*1,5+3*1,5
76 |  | 33 | Постель над ней/потолок/6 точек | 13 | mr6c.3 |  | 3 | 220 | 220 | кн1/кн23 |  | слева от постели | 3*1,5+3*1,5
77 |  | 34 |  |  |  |  | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около окна -бывший стол | 3*1,5
[7 empty] | 3 | 220 | 220 | кн1/кн23 | 2UTP | около окна -рабочий стол | 3*1,5+2 UTP
[7 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | Для WF | 3*1,5+ UTP
|  |  | ТП |  |  |  | 1 | 220 |  |  |  | около WiFi у пола | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | -/4
| 4 | Спортзал
78 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 12 точек (4 из них дежурные) | 11 | mr6c.1 | 1/2 | 4 | 2 UTP | 220 | 220 | 220 | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
79 |  | 32 | Дежурный свет 1/в зале/потолок/4 точки | 11 | mr6c.2 | 1/1 | 1 | 220 |  |  |  | ТВ зона | 3*1,5
80 |  | 33 | Дежурный свет 2/ТВ зона/потолок/3 трека | 11 | mr6c.3 | 4/1 | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | около окна-двери | 3*1,5
81 |  | 34 | Улица/фсад | 11 | mr6c.4 | 6/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна-двери | 3*1,5
|  |  | Задвижка -свежий воздух |  |  | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе слева | 3*1,5
[7 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | ТП |  | на столбе | 3/3*1,5
[7 empty] | 1 | выкл.5 |  |  |  | для задвижки-свежий воздух | 3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | -/4
| 5 | Коридор к хоз.спальне
69 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 8 | mr6c.1 | 3/2 | 1 | кн.1 |  |  |  | при входе в прачечную
70 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра | 8 | mr6c.2 | 2/2 | 4 | кн.2/кн.3 | кн.4/кн.5 | кн.6/кн.7 | кн.8/кн.9 | при входе в хоз.спальню(возможен ДДвиж) | 3/4*1,5 | бра2 этаж//выкл ВЕСЬ свет/ноч2эт-ноч1эт
71 |  | 33 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левый) | 8 | mr6c.3 | 2/1
Прачечная
|  | 34 | Основной свет/потолок/2 точки | 10 | mr6c.3 | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | для стир+суш машины | 2/3*1,5
|  |  | Сценарий 1(выкл весь свет на 1 эт+в.погреб ) |  |  | 8/1
|  |  | Сценарий 2(выкл. свет в коридорах 2эт+чайная+спортзал+лестницы) |  |  | 8/2
|  |  | Сценарий 3(выкл весь свет на 3 эт.) |  |  | 8/3
Сценарий 4(выкл весь свет на улице)
|  |  | Сценарий 5(Ночник по всему дому) |  |  | 9/1
|  |  | Сценарий 6(1/3/32 -Холл дежурн точка) |  |  | 9/2
Сценарий 7(вент 1этажа выкл)
Сценарий 8(вент 2этажа выкл)
Сценарий 9(вент бассейна выкл)
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  | 9/3
| 6 | Спальня основная(хоз)
82 |  | 31 | Основной свет/потолок/7 точек (2 из них дежурные) | 9 | mr6c.1 | 1/2, 6, 11 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
83 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 9 | mr6c.2 | 1/1, 5, 12 | 2 | 220 | 220 |  |  | около зеркала | 3*1,5
84 |  | 33 | Круги | 9 | mr6c.3 | 3, 7, 10 | 4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | 220 | 220 | справа от постели | 2/4*1,5+3*1,5
85 |  | 34 | Бра на стене(свой выкл и вилка в розет) Возможно управление розеткой | 9 | mr6c.4 |  | 4 | 220 | 220 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 | слева от постели | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) |  |  |  | 2 | кн.13-кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около выхода на болкон + штора | 4*1,5+3*1,5
86 |  | 35 | Улица/стена/Бра(3 шт) | 11 | mr6c.5 | 15 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на болкон | 3*1,5
|  |  | шторы |  |  | 13, 14 | 1 | 220 |  |  |  | при входе | 3*1,5
|  |  | ТП |  |  |  | 3 | ТП | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 вент |  | при входе | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Вентиляция |  |  |  | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
[7 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
|  | Г-гардероб |  |  |  |  | 1 | кн.17/кн.18 |  |  |  | при входе | 3*1,5
87 |  | 36 | Основной свет/потолок/3 точки | 9 | mr6c.5 | 2/2, 18/1 | 2 | кн.19/кн.20 | ТП |  |  | ближе к СУ | 4*1,5+3*1,5
88 |  | 37 | подсветка шкафа | 9 | mr6c.6 | 2/1, 17/1, 8, 9 | [5 empty] | WiFi(переделали в подсветку шкафа) | 3*1,5
[7 empty] | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
Т-с/узел
89 |  | 38 | Т Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.1 | 19/1, 21/1 | 3 | 220 | 220 | кн.21/кн.22 |  | около зеркала | 4*1,5+3*1,5
90 |  | 39 | Т Бра на стене зеркало | 10 | mr6c.2 | 20/1, 22/1
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | любая для освещения/4
| 7 | Коридор к гост.спальне
66 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 7 | mr6c.4 | 1/2 | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | Для управления основным освещением на 2эт | 3*1,5+2 UTP
67 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое) | 7 | mr6c.5 |  | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
68 |  | 33 | Ночник (1 бра ближнее к СУ - левое) | 7 | mr6c.6 | 8/1 | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | около спальни2 | 2/4*1,5
[7 empty] | 2 | кн.13/кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около СУ | 4*1,5+3*1,5
|  | 2/1/31 | Холл 2эт/Основной свет/потолок/8 точек |  |  | 1/1 | [5 empty] | возможен Ддвижения
|  | 2/5/31 | Коридор к хоз сп/Основной свет/потолок/3 точки |  |  | 1/3
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  | 2
|  | 2/8/31 | СУ 2эт/ Основной свет/потолок/6 точек |  |  | 14/1
|  | 2/8/33 | СУ 2 эт/LED подсветка стены и потолка |  |  | 13/1
|  |  | Сценарий 4(Ночник по всему дому) |  |  | 1/1
| 8 | СУ гостевой
96 |  | 31 | Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.4 | 1/2, 2714/1 | 3 | 220 |  | кн.1/кн.2 |  | около зеркала | 2/3*1,5
97 |  | 32 | подсветка зеркала | 10 | mr6c.5 | 2
98 |  | 33 | LED подсветка стены и потолка | 10 | mr6c.6 | 1/1, 2713/1
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | -/4
| 9 | Спальня гостевая 1(ближе к лестнице)
92 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 12 | mr6c.1 | 2/1, 4/1, 6/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе | 3*1,5
93 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 12 | mr6c.2 | 1/1, 3/1, 5/1 | 3 | 220 | 220 | кн.3/кн.4 |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) |  |  |  | 3 | кн.5/кн.6 | 220 | 220 |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
[7 empty] | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
[7 empty] | 1 | выкл.7 |  |  |  | Около окна(для тёплого пола)кнопка с фиксацией | 4*1,5
|  |  | ТП |  |  | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | справа при входе | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | -/4
| A | Спальня гостевая 2
94 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 12 | mr6c.3 | 2/1, 4/1, 6/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе | 3*1,5
95 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 12 | mr6c.4 | 1/1, 3/1, 5/1 | 3 | 220 | 220 | кн.3/кн.4 |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) |  |  |  | 3 | кн.5/кн.6 | 220 | 220 |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
[7 empty] | 3 | 220 | 220 | 2UTP |  | ТВ зона | 3*1,5+2UTP
|  |  | ТП |  |  | 7 | 1 | 220 |  |  |  | напротив входа | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  | -/4 | 1 | выкл.7 |  |  |  | Около окна(для тёплого пола)кнопка с фиксацией | 4*1,5
| B | Лестница со 2 на 3 эт
72 |  | 31 | пордсветка лестницы точки | 8 | mr6c.4 | 3101, 3106
3 этаж
| 1 | Холл
99 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек (2 из них дежурные) | 13 | mr6c.4 | 2/2, 4/2 | 2 | кн.1 | кн.2/кн.3 |  |  | на спуске с 3 на 2 | 4*1,5
100 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 13 | mr6c.5 | 2/1, 4/1, 6 | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
101 |  | 33 | LED подсветка мебели | 13 | mr6c.6 | 2/1, 4/1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 34 | Выход на крышу/2 бра |  |  | 5 | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 2/B/31 | подсветка лестницы точки |  |  | 1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | справа около выхода на крышу | 3*1,5
[8 empty] | .6 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
| 2 | Кабинет
102 |  | 31 | Основной свет/потолок/точки 5шт | 12 | mr6c.5 | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе справа | 3*1,5
103 |  | 32 | стена/ Бра 1 шт | 12 | mr6c.6 | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | в зоне стола | 3*1,5
|  |  | штора |  |  | 3,4 | 3 | ТП | кн/кн | кн-кн |  | в зоне стола (Так было до переноса) | 4*1,5+2/3*1,5
|  |  | вентиляция |  |  |  | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3-кн.4 |  |  | при входе слева (так стало)
[8 empty] | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами

## выкл-роз(послед изм1012)
531U одноклавишная кнопка
531-41U одноклавишная кнопка с двумя выходами
|  |  | 535U двойная кнопка | [10 empty] | ДЛЯ ЗАКАЗА
532-4U 2х клав.кнопка с 4 выходами
[12 empty] | Кол-во | Обозн | Описание | Артикул
[12 empty] | 3 | кн | одинарная кнопка | 531U
|  |  | Пояснения к таблице | [8 empty] | 65 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | 535U
|  |  | В Столбеце F - колличество постов в рамке на конкретном месте указанном в описании 2 | [8 empty] | 5 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами | 531-41U
|  |  | В Столбцах GHIJ указаны конкретные электроустановочные издения в соответствующих постах рамки | [8 empty] | 3 | UTP | с одним Ethernet портом (или можно просто заглушку)
|  |  | Если по каким то причинам не доступны модули UTP, UTP2 или они неадекватно дороги вместо них берём заглушки | [8 empty] | 6 | 2UTP | с двумя Ethernet портом (или можно просто заглушку)
[12 empty] | 6 | в/в/в | выключатель с фиксацией трёхклавишный
[12 empty] | 2 | в/в | выключатель с фиксацией двухклавишный
[12 empty] | 3 | в | выключатель с фиксацией одноклавишный
[12 empty] | 95 | 220 | розетка с заземлением на 220
[12 empty] | 8 | ТП | термостат для Тёплого пола
[12 empty] | 2 | загл | заглушки для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
[12 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
[12 empty] | 4 | загл | заглушки для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
[12 empty] | 4 |  | 1 пост рамка для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
[12 empty] | 33 |  | 1 пост рамка
[12 empty] | 27 |  | 2 поста рамка
[12 empty] | 23 |  | 3 поста рамка
[12 empty] | 11 |  | 4 поста рамка
Для гаража недорогая бытовая серия любого цвета
[12 empty] | 7 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | аналог 535U | или кнопки для жалюзей вверх вниз
[12 empty] | 5 | 220 | розетка с заземлением на 220
[12 empty] | 2 |  | заглушка
[12 empty] | 1 |  | 1 пост рамка
[12 empty] | 5 |  | 2 поста рамка
|  |  | первое нажатие - всегда дежурный свет если есть основной | [8 empty] | 1 |  | 3 поста рамка
|  |  | второе нажатие - всегда основной свет если есть дежурный | [10 empty] | Для бассейна(добавилось управление шторами)Использавать серию и цвет, которую покупали раньше для бассейна
|  |  | ВНИМАНИЕ!!!! При программировании модулей mr6c должно быть так: 1короткое нажатие-вкл/выкл дежурный свет. 2коротких -вкл/выкл основной свет+дежурный. | [8 empty] | 1 |  | 4 постовая рамка на белый камень
|  |  | ПРИМЕР: (смотри таблицу - первый этаж/первая комната/31 и 32 группа ) при 1 коротком - вкл/выкл 32(дежурный свет). При 2коротких(основной свет) -вкл/выкл 31 и 32 одновременно | [8 empty] | 1 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами на белый камень | 531-41U
|  |  | И везде, где основной и дежурный свет, сделать так же. | [8 empty] | 2 |  | заглушки для штор на откос окна(в цвет откоса)
|  |  |  | Адрес при установке заменить на реальный с модуля (оригинальный/modbus) | [7 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор на откос окна(в цвет откоса)
[5 empty] | Название модуля WB и № выхода | [8 empty] | Купить дополнительно для возможной замены (цвет как у фурнитуры по дому)
[6 empty] | №РЩ где стоит сам модуль/ №РЩ где включается группа света | [5 empty] | 4 | кн | кн - для прихожей мастер или столовой | 531U
[7 empty] | № вх / № нажатия(короткое, 2коротких, длинное,длин.+короткое,длин-сигнализ) | [6 empty] | кн - для хоз спальни
[7 empty] | ФИКС - это выключатель с фиксацией |  |  |  |  | 2 |  | Датчик движ в рамку рядом с выключателем (коридор второго этажа+лестница) Можно вместо датчика взять заглушки (сделаю датчик сам)
|  |  |  | WB | [7 empty] | 3 |  | Заглушки (в гардероб 2 этаж)
кол-во | 1 эт | №гр | Описание группы света | Адрес | Модуль.вых | №РЩ | вх/нажатие | № кн.управления/№нажатия | рамка | пост1 | пост2 | пост3 | пост4 | Описание 2 | кабели | Примечания
гр.осв | 1 | Тамбур-Прихожая(первый этаж/первое помещение) | [6 empty] | постов
1 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (две из которых дежурные)) | 1-13 | mr6c.1 | 5 | 1вх/2 | 1/2,1307/2 | 3 | кн.1 /кн.2 | выкл.3/выкл.4 | кн.5/кн.6 М |  | при входе | 3/3*1,5
2 |  | 32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) | 1-13 | mr6c.2 | 5 | 1вх/1 | 1/1,1307/1 | 1 | 220 |  |  |  | для интернета в шкафу слева | 3*1,5
3 |  | 33 | Лента около зеркала | 1-13 | mr6c.3 | 5 | 2вх/1 | 6/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | окоро зеркала | 3*1,5
4 |  |  | Мастер выключатель(длин.нажатие-выкл везде свет кроме улицы) |  |  |  | 2вх/5 | 6/5(сигнализации на ней НЕТ) | 1 | 220 |  |  |  | для обуви в шкафу слева(шлейф от интернета) | шлейф
5 |  | 34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) | 2-16 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 5/1,1217 | [5 empty] | вкл.свет по датчику от последней сработки на 5минут
6 |  | 35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) | 2-16 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 5/2,1219 или 1220
7 |  | 36 | Свет улица фасад | 2-16 | mr6c.3 | 5 | 2вх ФИКС | 3,1219 или 1220
8 |  | 37 | Свет улица столбики | 2-16 | mr6c.4 | 5 | 3вх ФИКС | 4,1219 или 1220 один вход(3) включает два выхода( 4 и 5) | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
9 |  | 38 | Свет улица газонн | 2-16 | mr6c.5 | 5 | 3вх ФИКС | 4,1219 или 1220 | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 2/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 2/1
Выключить все зоны этого помещения
| 2 | Гараж(первый этаж/второе помещение) | [7 empty] | посчитано отдельно | Можно дешёвую серию
10 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2 из которых дежурные)) | 3-18 | mr6c.1 | 1 | 1вх/2 | 1/2,7/2,13/2,1301/2 | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 М |  |  | выход из дома в гараж | UTP
11 |  | 32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) | 3-18 | mr6c.2 | 1 | 1вх/1 | 1/1,7/1,13/1,1301/1,18 | 2 | заглушка | заглушка |  |  | бывший основной свет(роз под лестн в холле ) | 4*1,5
12 |  | 33 | Подсветка столбов 1 | 3-18 | mr6c.3 | 1 | 2вх/2 | 2/2,8/2,14/2,15 | 1 | 220 |  |  |  | под лестницей | 3*1,5
|  | /33 | Подсветка столбов 2 | [5 empty] | 3 | кн.5/кн.6 Лев.вор | кн.7/кн.8 | кн.9/кн.10ПравВор |  | между воротами | 2 UTP
13 |  | 34 | Подсветка столбов 3 эл.щит | 3-18 | mr6c.4 | 1 | 2вх/1 | 2/1,8/1,14/1,16 | 2 | 220 | 220 |  |  | между воротами | 3*1,5
|  | /34 | Подсветка столбов 4 умывальник | [5 empty] | 2 | кн.11/кн.12 | кн.13/кн.14 |  |  | около газ болонов | 4*1,5
14 |  | 35 | Свет/улица/навес/основной(8 точек на потолке(2 из которых деж)) | 3-18 | mr6c.5 | 1/5 | 3вх/2 | 3/2,12/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | около газ болонов | 3*1,5 | Транзит с Щ1 на Щ5 L+N(+транзит изЩ5 в Щ1 выкл 1102)
15 |  | 36 | Свет/улица/навес/дежурный( Две точки на потолке ) | 3-18 | mr6c.6 | 1/5 | 3вх/1 | 3/1,12/1,17 |  | кн.15/кн.16 |  |  |  | под антресолью около РЩ1 |  | Транзит с Щ1 на Щ5 L+N(использовать 3*1,5 = 2L +1N)
16 |  | 37 | Свет /улица/ навес/ гирлянды | 2-16 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 4/1,11/1
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.17(фаза) |  |  |  | Датчик движения на улице(фаза)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.18(фаза) |  |  |  | Датчик движения в гараже(фаза или сух.конт. Объемник)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.19(фаза) |  |  |  | Датчик освещённости(улица под навесом)
[5 empty] | WB-MSW v.4 |  |  |  |  | 485.20(ModBus) |  |  |  | Датчик температуры/влажности/освещ/СО/VOC
|  | 1/1/34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) |  |  |  |  | 17
|  | 1/1/35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/36 | Свет улица фасад |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/37 | Свет улица столбики |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/38 | Свет улица газонн |  |  |  |  | 19 или 20
Выключить все зоны этого помещения
| 3 | Холл(первый этаж/третье помещение)
17 |  | 31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) | 1-13 | mr6c.4 | 5 | 3вх/2 | 1,5,1102,1511,1501 | 2 | 220 | 220 |  |  | Под лестницей(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
18 |  | 32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) | 1-13 | mr6c.5 | 5 | 3вх/1 | 1,5,9,1102,1511,1501,2115 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе в гараж(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
19 |  | 33 | Трек 1 ближе к выходу | 1-13 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 6/1,1510/1,1502/1 | 2 | кн.3/кн.4 | ТП |  |  | ТП в СУ+освещение | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  |  |  | 6/2 | 1 | 220 |  |  |  | около СУ | 3*1,5
|  | 1/1/31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2е из которых дежурн)) |  |  |  |  | 7 | 3 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8(ночник) | ТП |  | ТП в прихожей + освещение(возможен Ночник) | 4*1,5+3*1,5+3*1,5
|  | 1/1/32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) |  |  |  |  | 7 |  | .9 |  |  |  | Датчик WB-MSW v.3 на движение
|  | 1/2/32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) |  |  |  |  | 2
|  | 1/4/31 | Основной свет |  |  |  |  | 3
|  | 1/4/32 | БРА около зеркала+подсветка стола |  |  |  |  | 4
Выключить все зоны этого помещения
| 4 | С/у
22 |  | 31 | Основной свет | 4-25 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 1,1303 | 2 | кн.1/кн.2 | 220 |  |  | около раковины
23 |  | 32 | БРА около зеркала | 4-25 | mr6c.2 | 5 | 2вх/1 | 2,1304
|  | /32 | LED подсветка стола
Выключить все зоны этого помещения
| 5 | Гостинная
24 |  | 31 | Основной свет 1 на люстре (2535 смотри wb13.6 в прачечной) | 4-25 | mr6c.3 | 5/6 | 3вх/1 | 8/1, 9/1 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона вместо заглушки можно модуль ТВ | 2/3*1,5+2UTP
|  | /31 | Основной свет 2 на люстре (люстра работает через реле второго этажа. Поэтому 4-25/mr6c.3 свободен) | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | ТВ зона за шторой | 3*1,5
25 |  | 32 | Столб LED 1 и 2 этажи | 4-25 | mr6c.4 | 5 | 4вх/1 | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | Около камина за шторой | 4*1,5
26 |  | 33 | обдув конвектора под большим окном | 4-25 | mr6c.5 | 5 | 5вх/1 | 13 | 1 | в.13/в |  |  |  | вентилятор у конвектора в полу | 3*1,5
27 |  | 34 | Трек 2 ближе к гостиной | 4-25 | mr6c.6 | 5 | 6вх/2 | 2/2, 10/2, 1306/2, 2115/2 | 4 | кн.1/кн.2 | кн-кн.3.4/кн-кн.5.6 | кн.7/кн.8 | ТП | столб(кн 3-6 для сценариев) | 3/4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/35 | Люстра в гостинной (надо перекинуть кнопки 8и9 на 2 этаж) |  |  |  |  | 8/1, 9/1
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 1/2, 11/2 | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | Около лестницы для освещения | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 1/1, 11/1
|  | 1/3/33 | Трек 1 ближе к выходу |  |  |  |  | 2/1, 10/1
|  | 2/1/34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) |  |  |  |  | 12/1
|  | 2/1/35 | БРА на лестнице( Круги 3 шт) |  |  |  |  | 12/2
|  | 2/1/---- | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  |  |  | 7
Выключить все зоны этого помещения
| 6 | Столовая
28 |  | 31 | Основной свет над столом люстра | 5-27 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 2/1 | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6(Ночник) | кн.7/кн.8 | столб/освещение | 3/4*1,5
29 |  | 32 | Трек 2штуки | 5-27 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 2/2 | 4 | в/в/в(11,12,13) | в/в/в(14,15,16) | в/в/в(17,18,19) | кн.20-кн.21 | столб/шторы | 2/3*1,5+3UTP (один 3*1,5 отдан под розетку/смотри ниже)
30 |  | 33 | Зона камина 2 точки | 5-27 | mr6c.3 | 5 | 2вх/1 | 1,9 | 1 | кн.9/кн.10 |  |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 34 | Розетка на потолке(вероятно для гирлянды) |  |  |  |  | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе со стороны камина | 3*1,5 от выключателя столовой
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  |  |  | 3,10 | 2 | 220 | 220 |  |  | около обед.стола | 3*1,5
|  | 1/B/36 | Гирлянды |  |  |  |  | 4/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 1/7/33 | Фартук-трек |  |  |  |  | 8
|  | 1/7/31 | Основной свет над столом 2 люстры |  |  |  |  | 7/1
|  | 1/7/32 | 6 точек |  |  |  |  | 7/2
Выключить все зоны этого помещения
| 7 | Кухня
31 |  | 31 | Основной свет над столом 2 люстры | 6-28 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 1607/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | кладовка | 3*1,5
32 |  | 32 | 6 точек | 6-28 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 1607/2 | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | на фартуке для вытяжки и фартука
33 |  | 33 | Фартук-трек | 6-28 | mr6c.3 | 5 | 2 вх/1 | 3, 1608 | 3 | кн.5/кн.6 УБРАЛИ | 220 | 220 |  | остров с торца
34 |  | 34 | ХозБлок 2 точки | 6-28 | mr6c.4 | 5 | 3вх/1 | 1 | 2 |  | 220 | 220 |  | Остров справа со стороны стульев
35 |  | 83 | Вытяжка над плитой |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 220 | 220 |  | Остров слева со стороны стульев
Выключить все зоны этого помещения
| 8 | Винный погреб
36 |  | 31 | Лестница/точки на стене 6 шт | 6-28 | mr6c.5 | 5 | 4вх/1 | 8/1, 9 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | внизу на лестнице
37 |  | 32 | Лестница/Бра на стене 3 шт | 6-28 | mr6c.6 | 5 | 4вх/2 | 8/2, 9 | 1 | 220 | УБРАЛИ |  |  | внизу на лестнице
|  | З-зал | [6 empty] | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | дальний угол около дивана
38 |  | 33 | З/ Потолок/LED круги 2 шт | 5-27 | mr6c.4 | 5 | 3вх/1 | 1/1, 3/1 | 1 | кн.5/кн.6 |  |  |  | СУ
39 |  | /33 | З/ Потолок/люстра над столом 1 шт | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | середина зала около кресел
|  | 34 | З/ Стена / Бра 1шт | 5-27 | mr6c.5 | 5 | 3вх/2 | 1/2, 3/2 | 1 | 220 |  |  |  | сололифт
40 |  | 35 | З/Стена/ LED подсветка периметр | 5-27 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 2 | 1 | кн.7/кн.8 |  |  |  | спуск в вин.погреб | 3*1,5
|  | Т-с/узел | [7 empty] | .9 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
41 |  | 36 | Т/ Основной свет/ потолок/2 точки | 17-29 | mr6c.1 | 5 | вх1/1 | 5/1
42 |  | 37 | Т/ LED около зеркала | 17-29 | mr6c.2 | 5 | вх1/2 | 5/2
|  | 38 | Вентиляция |  |  |  |  | 6
|  | 39 | Клапан приточки |  |  |  |  | 4,7
Выключить все зоны этого помещения
| 9 | СПА | [7 empty] | Посчитано отдельно
Б-бассейн
43 |  | 31 | Б основной свет диммер 12 точек | 14 | WB-MDM3.01 | 5 | вх1 | 8,11,17 | 4 | кн.1-кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | при входе(заменить рамку+1 и добавить упр шторами)
44 |  | 32 | Б Бра на стене 4шт | 15-50 | mr6c.1 | 5 | вх1/1 | 6/1 | 3 | ТП | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  | на стене кухни
45 |  | 33 | Б LED Лента на потолке 2 шт | 15-50 | mr6c.2 | 5 | вх2/1 | 7/1 | 1 | кн.13/кн.14 |  |  |  | около сауны
46 |  | 34 | Б LED Лента на одеяле 1 шт | 15-50 | mr6c.3 | 5 | вх3/1 | 5/1 | 1 | кн.15 |  |  |  | около туалета
47 |  | 35 | Б подсветка кухни | 17-29 | mr6c.3 | 5 | вх2/1 | 12/1 | 1 | кн.16/кн.17 |  |  |  | около выхода на веранду
|  | Д-душевая | [7 empty] | 220 |  |  |  | около выхода на веранду
48 |  | 36 | Д зеркало | 15-50 | mr6c.4 | 5 | вх4/1 | 14/1, 9/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | При входе на стене справа1
49 |  | 37 | Д LED лента на потолке | 15-50 | mr6c.5 | 5 | вх4/2 | 14/2, 9/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | При входе на стене справа2
50 |  | 38 | Д точки 4 шт | 15-50 | mr6c.6 | 5 | вх4/4 | 14/4, 9/4 | 2 | 220 | 220 |  |  | на кухне
|  | С-сауна | [6 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | на кухне за шкафом
51 |  | 39 | С основной свет | 17-29 | mr6c.4 | 5 | вх3/1 | 13/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | бочка
52 |  | 40 | С подсветка камня | 17-29 | mr6c.5 | 5 | вх3/2 | 13/2 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около раковины в душе
|  | Т-с/узел | [6 empty] | 1 | 220 |  |  |  | около раковины в туалете
53 |  | 41 | Т основной свет 2 точки | 17-29 | mr6c.6 | 5 | вх4/1 | 15/1 | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
|  |  | штора |  |  |  |  | 1,2 | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
ТП
|  |  | вентиляция |  |  |  |  | 3,4 пока не знаю как
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/3
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  |  |  | 16
| A | Бойлерная | [7 empty] | Посчитано отдельно
54 |  | 31 | Основной свет | [10 empty] | Всё покупаем в ближайшем магазине
55 |  | 32 | Свет в подвале под бойлерной
56 |  | 33 | Свет в подвале везде кроме бойлерной
| B | Улица КАМИН | [7 empty] | Посчитано отдельно
57 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 8 точек (2 из них дежурные) | 16-51 | mr6c.1 | 5 | 1вх/2 | 1603/2,1610/2,1916/2 | 2 | кн.1 | кн.2 |  |  | при выходе из дома справа
58 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/2 точки | 16-51 | mr6c.2 | 5 | 1вх/1 | 1603/1,1610/1,1916/1 | 2 | кн.3 | кн.4 |  |  | справа от камина около стола
59 |  | 33 | Люстра над столом | 16-51 | mr6c.3 | 5 | 3вх/1 |  | 1 | 220 |  |  |  | на дальнем столбе внизу
60 |  | 34 | Подсветка камина изнутри | 16-51 | mr6c.4 | 5 | 4вх/1 |  | 2 | 220 | 220 |  |  | Справа и слева от стола по одной двойной розетке
61 |  | 35 | Подсветка доп стола 2 шт | 16-51 | mr6c.5 | 5 | 5вх/1
62 |  | 36 | Гирлянды | 16-51 | mr6c.6 | 5 | 6вх/1 | 1604/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | На потолке у столбов
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/3
2 эт
| 1 | Холл
63 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек | 7 | mr6c.1 | 6 |  | 1/2, 17/2 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
64 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое) | 7 | mr6c.2 | 6 |  | 2/2, 16/2 | 1 | 220 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
65 |  | 33 | Ночник/стена/ одно бра(левое - окло детской) | 7 | mr6c.3 | 6 |  | 2/1, 16/1 Ночник | 4 | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами | ???
|  |  | Выключить все зоны |  |  |  |  | -/4
Сценарий 4(Ночник по всему дому)
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  |  |  | 1507
|  | 2/2/31 | Чайная/Люстра |  |  |  |  | 1/1, 17/1
Лестница со 2 на 1 эт
20 |  | 34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) | 7 | mr6c.4 | 6 |  | 14/1, 1512/1 | 2 | кн.14/кн.15 | кн.16/кн.17 |  |  | на спуске со 2 на 1 | 2/3*1,5
21 |  | 35 | БРА на лестнице( Круги 3 шт) | 7 | mr6c.5 | 6 |  | 14/2, 1512/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 15/1
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  |  |  | 15/2
| 2 | Чайная
73 |  | 31 | Люстра | 7 | mr6c.6 | 6 |  | 3/1, 2101/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна | 3*1,5
|  |  | штора |  |  |  |  | 1,2 | 2 | 220 | 220 |  |  | слева от детской спальни | 3*1,5
[9 empty] | 3 | кн.1-кн.2 | кн.3 | ТП |  | слева от детской спальни ТП | 4*1,5+3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | 3/4
| 3 | Детская спальня
74 |  | 31 | Зона входа/потолок/4 точки | 13 | mr6c.1 | 6 |  |  | 2 | ТП | кн.1/кн.2 |  |  | при входе | 3*1,5+4*1,5
75 |  | 32 | Люстра/потолок | 13 | mr6c.2 | 6 |  |  | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе | 3*1,5+3*1,5
76 |  | 33 | Постель над ней/стена/бра | 13 | mr6c.3 | 6 |  |  | 1 | кн3/кн4 |  |  |  | около постели | 3*1,5+3*1,5
77 |  | 34 | Около трёх окон/стена/бра | 13 | mr6c.4 | 6 |  |  | 4 | кн5/кн6 | кн7 | 220 | 220 | около кресел | 3*1,5
|  | 35 | Фасад /два бра(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРИ 1136 ) | [5 empty] | 4 | 220 | 220 | 220 | 220 | около окна -бывший стол | 3*1,5+2 UTP
[9 empty] | 4 | 220 | 220 | 220 | UTP | около окна -рабочий стол | 3*1,5+ UTP
|  |  | ТП | [5 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | Для WF | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4 |  |  | ОСТАЛАСЬ ЗА ШКАФОМ |  |  | около WiFi у пола
| 4 | Спортзал
78 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 12 точек (4 из них дежурные) | 11 | mr6c.1 | 6 |  | 1/2 | 4 | 2 UTP | 220 | 220 | 220 | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
79 |  | 32 | Дежурный свет 1/в зале/потолок/4 точки | 11 | mr6c.2 | 6 |  | 1/1 | 1 | 220 |  |  |  | ТВ зона | 3*1,5
80 |  | 33 | Дежурный свет 2/ТВ зона/потолок/3 трека | 11 | mr6c.3 | 6 |  | 4/1 | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | около окна-двери | 3*1,5
81 |  | 34 | Улица/фсад | 15 | mr6c.1 | 6 |  | 6/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна-двери | 3*1,5
|  | 35 | Задвижка -свежий воздух | 11 | mr6c.4 | 6 |  | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе слева | 3*1,5
[9 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | ТП |  | на столбе | 3/3*1,5
[9 empty] | 1 | выкл.5 |  |  |  | для задвижки-свежий воздух | 3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| 5 | Коридор к хоз.спальне
69 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 8 | mr6c.1 | 6 |  | 3/2 | 1 | кн.1 |  |  |  | при входе в прачечную
70 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра | 8 | mr6c.2 | 6 |  | 2/2 | 4 | кн.2/кн.3 | кн.4/кн.5 | кн.6/кн.7 | кн.8/кн.9 | при входе в хоз.спальню(возможен ДДвиж) | 3/4*1,5 | бра2 этаж//выкл ВЕСЬ свет/ноч2эт-ноч1эт
71 |  | 33 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левый) | 8 | mr6c.3 | 6 |  | 2/1
Прачечная
|  | 34 | Основной свет/потолок/2 точки | 13 | mr6c.5 | 6 |  | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | для стир+суш машины | 2/3*1,5
|  | 35 | Люстра в гостинной | 13 | mr6c.6 | 6 |  | 1508/1, 1509/1
|  |  | Сценарий 1(выкл весь свет на 1 эт+в.погреб ) |  |  |  |  | 8/1
|  |  | Сценарий 2(выкл. свет в коридорах 2эт+чайная+спортзал+лестницы) |  |  |  |  | 8/2
|  |  | Сценарий 3(выкл весь свет на 3 эт.) |  |  |  |  | 8/3
Сценарий 4(выкл весь свет на улице)
|  |  | Сценарий 5(Ночник по всему дому) |  |  |  |  | 9/1
|  |  | Сценарий 6(1/3/32 -Холл дежурн точка) |  |  |  |  | 9/2
Сценарий 7(вент 1этажа выкл)
Сценарий 8(вент 2этажа выкл)
Сценарий 9(вент бассейна выкл)
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  |  |  | 9/3
| 6 | Спальня основная(хоз)
82 |  | 31 | Основной свет/потолок/7 точек (2 из них дежурные) | 9 | mr6c.1 | 6 |  | 1/2, 6, 11 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
83 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 9 | mr6c.2 | 6 |  | 1/1, 5, 12 | 2 | 220 | 220 |  |  | около зеркала | 3*1,5
84 |  | 33 | Круги | 9 | mr6c.3 | 6 |  | 3, 7, 10 | 4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | 220 | 220 | справа от постели | 2/4*1,5+3*1,5
85 |  | 34 | Бра на стене(свой выкл и вилка в розет) Возможно упр-ние роз-кой | 9 | mr6c.4 | 6 |  |  | 4 | 220 | 220 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 | слева от постели | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) | [5 empty] | 2 | кн.13-кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около выхода на болкон + штора | 4*1,5+3*1,5
86 |  | 35 | Улица/стена/Бра(3 шт) | 15 | mr6c.2 |  |  | 15 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на болкон | 3*1,5
|  |  | шторы ЗДЕСЬ ПЕРВАЯ ШТОРА |  |  |  |  | 13, 14 | 1 | 220 |  |  |  | при входе | 3*1,5
|  |  | ТП | [5 empty] | 3 | ТП | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 вент |  | при входе | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Вентиляция | [5 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
[9 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
|  | Г-гардероб | [6 empty] | 1 | кн.17/кн.18 |  |  |  | при входе | 3*1,5
87 |  | 36 | Основной свет/потолок/3 точки | 9 | mr6c.5 | 6 |  | 2/2, 18/1 | 2 | кн.19/кн.20 | ТП |  |  | ближе к СУ | 4*1,5+3*1,5
88 |  | 37 | подсветка шкафа | 9 | mr6c.6 | 6 |  | 2/1, 17/1, 8, 9 | [5 empty] | WiFi(переделали в подсветку шкафа) | 3*1,5
[9 empty] | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
Т-с/узел
89 |  | 38 | Т Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.1 | 6 |  | 19/1, 21/1 | 3 | 220 | 220 | кн.21/кн.22 |  | около зеркала | 4*1,5+3*1,5
90 |  | 39 | Т Бра на стене зеркало | 10 | mr6c.2 | 6 |  | 20/1, 22/1
|  | 40 | Led подсветка потолка | 10 | mr6c.3 | 6
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | любая для освещения/4
| 7 | Коридор к гост.спальне
66 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 8 | mr6c.4 | 6 |  | 1/2 | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | Для управления основным освещением на 2эт | 3*1,5+2 UTP
67 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое) | 8 | mr6c.5 | 6 |  |  | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
68 |  | 33 | Ночник (1 бра ближнее к СУ - левое) | 8 | mr6c.6 | 6 |  | 8/1 | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | около спальни2 | 2/4*1,5
[9 empty] | 2 | кн.13/кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около СУ | 4*1,5+3*1,5
|  | 2/1/31 | Холл 2эт/Основной свет/потолок/8 точек |  |  |  |  | 1/1 | [5 empty] | возможен Ддвижения
|  | 2/5/31 | Коридор к хоз сп/Основной свет/потолок/3 точки |  |  |  |  | 1/3
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  |  |  | 2
|  | 2/8/31 | СУ 2эт/ Основной свет/потолок/6 точек |  |  |  |  | 14/1
|  | 2/8/33 | СУ 2 эт/LED подсветка стены и потолка |  |  |  |  | 13/1
|  |  | Сценарий 4(Ночник по всему дому) |  |  |  |  | 1/1
| 8 | СУ гостевой
96 |  | 31 | Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.4 | 6 |  | 1/2, 2714/1 | 3 | 220 |  | кн.1/кн.2 |  | около зеркала | 2/3*1,5
97 |  | 32 | подсветка зеркала | 10 | mr6c.5 | 6 |  | 2
98 |  | 33 | LED подсветка стены и потолка | 10 | mr6c.6 | 6 |  | 1/1, 2713/1
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| 9 | Спальня гостевая 1(ближе к лестнице)
92 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 11 | mr6c.5 | 6 |  | 2/1, 4/1, 6/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе | 3*1,5
93 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 11 | mr6c.6 | 6 |  | 1/1, 3/1, 5/1 | 3 | 220 | 220 | кн.3/кн.4 |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 33 | Фасад /два бра(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРИ 1136 ) | [5 empty] | 3 | кн.5/кн.6 | 220 | 220 |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) | [5 empty] | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
[9 empty] | 1 | выкл.7 |  |  |  | Около окна(для тёплого пола)кнопка с фиксацией | 4*1,5
|  |  | ТП |  |  |  |  | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | справа при входе | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| A | Спальня гостевая 2 |  |  | смотри лист Mapping-матрицы
94 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 12 | mr6c.1. Mapping | 6 | 1вх./2 | 3/2, 5/2, 6/2, 8/2 | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3 |  |  | при входе | 3*1,5
95 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 12 | mr6c.2. Mapping | 6 | 1вх./1 | 3/1, 5/1, 6/1, 8/1 | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 33 | Прикроватные бра(левый) | 12 | mr6c.3.Mapping | 6 | 2вх/1; 3вх/2 | 4/1, 7/2, 2/1 | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 34 | Прикроватные бра(правый) | 12 | mr6c.4. Mapping | 6 | 2вх/2; 3вх/1 | 7/1, 4/2, 1/1 | 3 | 220 | 220 | кн.8/кн.9 |  | около зеркала | 3*1,5+2UTP
|  | 35 | Зеркало | 12 | mr6c.5. Mapping | 6 | 4вх/1 | 9/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | в шкафу около постели(справа) | 3*1,5
|  | 36 | Шкаф+Полки(Led подсветка) | 12 | mr6c.6. Mapping | 6 |  | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | в шкафу около постели(слева) | 4*1,5
[9 empty] | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около входа
[9 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4(длинное нажатие на любую кнопку выключит все группы света на этом реле, но не через общий сброс!!!)
| B | Лестница со 2 на 3 эт
72 |  | 31 | пордсветка лестницы точки | 14 | mr6c.4 | 6 |  | 3101, 3106
3 эт
| 1 | Холл
99 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек (2 из них дежурные) | 14 | mr6c.1 | 6 |  | 2/2, 4/2 | 2 | кн.1 | кн.2/кн.3 |  |  | на спуске с 3 на 2 | 4*1,5
100 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 14 | mr6c.2 | 6 |  | 2/1, 4/1, 6 | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
101 |  | 33 | LED подсветка мебели | 14 | mr6c.3 | 6 |  | 2/1, 4/1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 34 | Выход на крышу/2 бра | 15 | mr6c.3 | 6 |  | 5 | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 2/B/31 | подсветка лестницы точки |  |  |  |  | 1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | справа около выхода на крышу | 3*1,5
[10 empty] | .6 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
| 2 | Кабинет
102 |  | 31 | Основной свет/потолок/точки 5шт | 14 | mr6c.5 | 6 |  | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе справа | 3*1,5
103 |  | 32 | стена/ Бра 1 шт | 14 | mr6c.6 | 6 |  | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | в зоне стола | 3*1,5
|  |  | штора |  |  |  |  | 3,4 | 3 | ТП | кн/кн | кн-кн |  | в зоне стола (Так было до переноса) | 4*1,5+2/3*1,5
|  |  | вентиляция | [5 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3-кн.4 |  |  | при входе слева (так стало)
[10 empty] | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами

## выкл-роз(последние изм050624)
531U одноклавишная кнопка
531-41U одноклавишная кнопка с двумя выходами
|  |  | 535U двойная кнопка | [10 empty] | ДЛЯ ЗАКАЗА
532-4U 2х клав.кнопка с 4 выходами
[12 empty] | Кол-во | Обозн | Описание | Артикул
[12 empty] | 3 | кн | одинарная кнопка | 531U
|  |  | Пояснения к таблице | [8 empty] | 65 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | 535U
|  |  | В Столбеце F - колличество постов в рамке на конкретном месте указанном в описании 2 | [8 empty] | 5 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами | 531-41U
|  |  | В Столбцах GHIJ указаны конкретные электроустановочные издения в соответствующих постах рамки | [8 empty] | 3 | UTP | с одним Ethernet портом (или можно просто заглушку)
|  |  | Если по каким то причинам не доступны модули UTP, UTP2 или они неадекватно дороги вместо них берём заглушки | [8 empty] | 6 | 2UTP | с двумя Ethernet портом (или можно просто заглушку)
[12 empty] | 6 | в/в/в | выключатель с фиксацией трёхклавишный
[12 empty] | 2 | в/в | выключатель с фиксацией двухклавишный
[12 empty] | 3 | в | выключатель с фиксацией одноклавишный
[12 empty] | 95 | 220 | розетка с заземлением на 220
[12 empty] | 8 | ТП | термостат для Тёплого пола
[12 empty] | 2 | загл | заглушки для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
[12 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
[12 empty] | 4 | загл | заглушки для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
[12 empty] | 4 |  | 1 пост рамка для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
[12 empty] | 33 |  | 1 пост рамка
[12 empty] | 27 |  | 2 поста рамка
[12 empty] | 23 |  | 3 поста рамка
[12 empty] | 11 |  | 4 поста рамка
Для гаража недорогая бытовая серия любого цвета
[12 empty] | 7 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | аналог 535U | или кнопки для жалюзей вверх вниз
[12 empty] | 5 | 220 | розетка с заземлением на 220
[12 empty] | 2 |  | заглушка
[12 empty] | 1 |  | 1 пост рамка
[12 empty] | 5 |  | 2 поста рамка
|  |  | первое нажатие - всегда дежурный свет если есть основной | [8 empty] | 1 |  | 3 поста рамка
|  |  | второе нажатие - всегда основной свет если есть дежурный | [10 empty] | Для бассейна(добавилось управление шторами)Использавать серию и цвет, которую покупали раньше для бассейна
|  |  | ВНИМАНИЕ!!!! При программировании модулей mr6c должно быть так: 1короткое нажатие-вкл/выкл дежурный свет. 2коротких -вкл/выкл основной свет+дежурный. | [8 empty] | 1 |  | 4 постовая рамка на белый камень
|  |  | ПРИМЕР: (смотри таблицу - первый этаж/первая комната/31 и 32 группа ) при 1 коротком - вкл/выкл 32(дежурный свет). При 2коротких(основной свет) -вкл/выкл 31 и 32 одновременно | [8 empty] | 1 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами на белый камень | 531-41U
|  |  | И везде, где основной и дежурный свет, сделать так же. | [8 empty] | 2 |  | заглушки для штор на откос окна(в цвет откоса)
|  |  |  | Адрес при установке заменить на реальный с модуля (оригинальный/modbus) | [7 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор на откос окна(в цвет откоса)
[5 empty] | Название модуля WB и № выхода | [8 empty] | Купить дополнительно для возможной замены (цвет как у фурнитуры по дому)
[6 empty] | №РЩ где стоит сам модуль/ №РЩ где включается группа света | [5 empty] | 4 | кн | кн - для прихожей мастер или столовой | 531U
[7 empty] | № вх / № нажатия(короткое, 2коротких, длинное,длин.+короткое,длин-сигнализ) | [6 empty] | кн - для хоз спальни
[7 empty] | ФИКС - это выключатель с фиксацией |  |  |  |  | 2 |  | Датчик движ в рамку рядом с выключателем (коридор второго этажа+лестница) Можно вместо датчика взять заглушки (сделаю датчик сам)
|  |  |  | WB | [7 empty] | 3 |  | Заглушки (в гардероб 2 этаж)
кол-во | 1 эт | №гр | Описание группы света | Адрес | Модуль.вых | №РЩ | вх/нажатие | № кн.управления/№нажатия | рамка | пост1 | пост2 | пост3 | пост4 | Описание 2 | кабели | Примечания
гр.осв | 1 | Тамбур-Прихожая(первый этаж/первое помещение) | [6 empty] | постов
1 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (две из которых дежурные)) | 1-13 | mr6c.1 | 5 | 1вх/2 | 1/2,1307/2 | 3 | кн.1 /кн.2 | выкл.3/выкл.4 | кн.5/кн.6 М |  | при входе | 3/3*1,5
2 |  | 32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) | 1-13 | mr6c.2 | 5 | 1вх/1 | 1/1,1307/1 | 1 | 220 |  |  |  | для интернета в шкафу слева | 3*1,5
3 |  | 33 | Лента около зеркала | 1-13 | mr6c.3 | 5 | 2вх/1 | 6/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | окоро зеркала | 3*1,5
4 |  |  | Мастер выключатель(длин.нажатие-выкл везде свет кроме улицы) |  |  |  | 2вх/5 | 6/5(сигнализации на ней НЕТ) | 1 | 220 |  |  |  | для обуви в шкафу слева(шлейф от интернета) | шлейф
5 |  | 34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) | 2-16 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 5/1,1217 | [5 empty] | вкл.свет по датчику от последней сработки на 5минут
6 |  | 35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) | 2-16 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 5/2,1219 или 1220
7 |  | 36 | Свет улица фасад | 2-16 | mr6c.3 | 5 | 2вх ФИКС | 3,1219 или 1220
8 |  | 37 | Свет улица столбики | 2-16 | mr6c.4 | 5 | 3вх ФИКС | 4,1219 или 1220 один вход(3) включает два выхода( 4 и 5) | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
9 |  | 38 | Свет улица газонн | 2-16 | mr6c.5 | 5 | 3вх ФИКС | 4,1219 или 1220 | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 2/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 2/1
Выключить все зоны этого помещения
| 2 | Гараж(первый этаж/второе помещение) | [7 empty] | посчитано отдельно | Можно дешёвую серию
10 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2 из которых дежурные)) | 3-18 | mr6c.1 | 1 | 1вх/2 | 1/2,7/2,13/2,1301/2 | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 М |  |  | выход из дома в гараж | UTP
11 |  | 32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) | 3-18 | mr6c.2 | 1 | 1вх/1 | 1/1,7/1,13/1,1301/1,18 | 2 | заглушка | заглушка |  |  | бывший основной свет(роз под лестн в холле ) | 4*1,5
12 |  | 33 | Подсветка столбов 1 | 3-18 | mr6c.3 | 1 | 2вх/2 | 2/2,8/2,14/2,15 | 1 | 220 |  |  |  | под лестницей | 3*1,5
|  | /33 | Подсветка столбов 2 | [5 empty] | 3 | кн.5/кн.6 Лев.вор | кн.7/кн.8 | кн.9/кн.10ПравВор |  | между воротами | 2 UTP
13 |  | 34 | Подсветка столбов 3 эл.щит | 3-18 | mr6c.4 | 1 | 2вх/1 | 2/1,8/1,14/1,16 | 2 | 220 | 220 |  |  | между воротами | 3*1,5
|  | /34 | Подсветка столбов 4 умывальник | [5 empty] | 2 | кн.11/кн.12 | кн.13/кн.14 |  |  | около газ болонов | 4*1,5
14 |  | 35 | Свет/улица/навес/основной(8 точек на потолке(2 из которых деж)) | 3-18 | mr6c.5 | 1/5 | 3вх/2 | 3/2,12/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | около газ болонов | 3*1,5 | Транзит с Щ1 на Щ5 L+N(+транзит изЩ5 в Щ1 выкл 1102)
15 |  | 36 | Свет/улица/навес/дежурный( Две точки на потолке ) | 3-18 | mr6c.6 | 1/5 | 3вх/1 | 3/1,12/1,17 |  | кн.15/кн.16 |  |  |  | под антресолью около РЩ1 |  | Транзит с Щ1 на Щ5 L+N(использовать 3*1,5 = 2L +1N)
16 |  | 37 | Свет /улица/ навес/ гирлянды | 2-16 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 4/1,11/1
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.17(фаза) |  |  |  | Датчик движения на улице(фаза)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.18(фаза) |  |  |  | Датчик движения в гараже(фаза или сух.конт. Объемник)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.19(фаза) |  |  |  | Датчик освещённости(улица под навесом)
[5 empty] | WB-MSW v.4 |  |  |  |  | 485.20(ModBus) |  |  |  | Датчик температуры/влажности/освещ/СО/VOC
|  | 1/1/34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) |  |  |  |  | 17
|  | 1/1/35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/36 | Свет улица фасад |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/37 | Свет улица столбики |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/38 | Свет улица газонн |  |  |  |  | 19 или 20
Выключить все зоны этого помещения
| 3 | Холл(первый этаж/третье помещение)
17 |  | 31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 2-дежурные) | 1-13 | mr6c.4 | 5 | 3вх/2 | 1,5,1102,1511,1501 | 2 | 220 | 220 |  |  | Под лестницей(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
18 |  | 32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 2-дежурные) | 1-13 | mr6c.5 | 5 | 3вх/1 | 1,5,9,1102,1511,1501,2115 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе в гараж(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
19 |  | 33 | Трек 1 ближе к выходу | 1-13 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 6/1,1510/1,1502/1 | 2 | кн.3/кн.4 | ТП |  |  | ТП в СУ+освещение | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  |  |  | 6/2 | 1 | 220 |  |  |  | около СУ | 3*1,5
|  | 1/1/31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2е из которых дежурн)) |  |  |  |  | 7 | 3 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8(ночник) | ТП |  | ТП в прихожей + освещение(возможен Ночник) | 4*1,5+3*1,5+3*1,5
|  | 1/1/32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) |  |  |  |  | 7 |  | .9 |  |  |  | Датчик WB-MSW v.3 на движение
|  | 1/2/32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) |  |  |  |  | 2
|  | 1/4/31 | Основной свет |  |  |  |  | 3
|  | 1/4/32 | БРА около зеркала+подсветка стола |  |  |  |  | 4
Выключить все зоны этого помещения
| 4 | С/у
22 |  | 31 | Основной свет | 4-25 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 1,1303 | 2 | кн.1/кн.2 | 220 |  |  | около раковины
23 |  | 32 | БРА около зеркала | 4-25 | mr6c.2 | 5 | 2вх/1 | 2,1304
|  | /32 | LED подсветка стола
Выключить все зоны этого помещения
| 5 | Гостинная
24 |  | 31 | Основной свет 1 на люстре (2535 смотри wb13.6 в прачечной) | 4-25 | mr6c.3 | 5/6 | 3вх/1 | 8/1, 9/1 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона вместо заглушки можно модуль ТВ | 2/3*1,5+2UTP
|  | /31 | Основной свет 2 на люстре (люстра работает через реле второго этажа. Поэтому 4-25/mr6c.3 свободен) | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | ТВ зона за шторой | 3*1,5
25 |  | 32 | Столб LED 1 и 2 этажи | 4-25 | mr6c.4 | 5 | 4вх/1 | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | Около камина за шторой | 4*1,5
26 |  | 33 | обдув конвектора под большим окном | 4-25 | mr6c.5 | 5 | 5вх/1 | 13 | 1 | в.13/в |  |  |  | вентилятор у конвектора в полу | 3*1,5
27 |  | 34 | Трек 2 ближе к гостиной | 4-25 | mr6c.6 | 5 | 6вх/2 | 2/2, 10/2, 1306/2, 2115/2 | 4 | кн.1/кн.2 | кн-кн.3.4/кн-кн.5.6 | кн.7/кн.8 | ТП | столб(кн 3-6 для сценариев) | 3/4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/35 | Люстра в гостинной (надо перекинуть кнопки 8и9 на 2 этаж) |  |  |  |  | 8/1, 9/1
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 1/2, 11/2 | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | Около лестницы для освещения | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 1/1, 11/1
|  | 1/3/33 | Трек 1 ближе к выходу |  |  |  |  | 2/1, 10/1
|  | 2/1/34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) |  |  |  |  | 12/1
|  | 2/1/35 | БРА на лестнице( Круги 3 шт) |  |  |  |  | 12/2
|  | 2/1/---- | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  |  |  | 7
Выключить все зоны этого помещения
| 6 | Столовая
28 |  | 31 | Основной свет над столом люстра | 5-27 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 2/1 | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6(Ночник) | кн.7/кн.8 | столб/освещение | 3/4*1,5
29 |  | 32 | Трек 2штуки | 5-27 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 2/2 | 4 | в/в/в(11,12,13) | в/в/в(14,15,16) | в/в/в(17,18,19) | кн.20-кн.21 | столб/шторы | 2/3*1,5+3UTP (один 3*1,5 отдан под розетку/смотри ниже)
30 |  | 33 | Зона камина 2 точки | 5-27 | mr6c.3 | 5 | 2вх/1 | 1,9 | 1 | кн.9/кн.10 |  |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 34 | Розетка на потолке(вероятно для гирлянды) |  |  |  |  | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе со стороны камина | 3*1,5 от выключателя столовой
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  |  |  | 3,10 | 2 | 220 | 220 |  |  | около обед.стола | 3*1,5
|  | 1/B/36 | Гирлянды |  |  |  |  | 4/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 1/7/33 | Фартук-трек |  |  |  |  | 8
|  | 1/7/31 | Основной свет над столом 2 люстры |  |  |  |  | 7/1
|  | 1/7/32 | 6 точек |  |  |  |  | 7/2
Выключить все зоны этого помещения
| 7 | Кухня
31 |  | 31 | Основной свет над столом 2 люстры | 6-28 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 1607/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | кладовка | 3*1,5
32 |  | 32 | 6 точек | 6-28 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 1607/2 | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | на фартуке для вытяжки и фартука
33 |  | 33 | Фартук-трек | 6-28 | mr6c.3 | 5 | 2 вх/1 | 3, 1608 | 3 | кн.5/кн.6 УБРАЛИ | 220 | 220 |  | остров с торца
34 |  | 34 | ХозБлок 2 точки | 6-28 | mr6c.4 | 5 | 3вх/1 | 1 | 2 |  | 220 | 220 |  | Остров справа со стороны стульев
35 |  | 83 | Вытяжка над плитой |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 220 | 220 |  | Остров слева со стороны стульев
Выключить все зоны этого помещения
| 8 | Винный погреб
36 |  | 31 | Лестница/точки на стене 6 шт | 6-28 | mr6c.5 | 5 | 4вх/1 | 8/1, 9 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | внизу на лестнице
37 |  | 32 | Лестница/Бра на стене 3 шт | 6-28 | mr6c.6 | 5 | 4вх/2 | 8/2, 9 | 1 | 220 | УБРАЛИ |  |  | внизу на лестнице
|  | З-зал | [6 empty] | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | дальний угол около дивана
38 |  | 33 | З/ Потолок/LED круги 2 шт | 5-27 | mr6c.4 | 5 | 3вх/1 | 1/1, 3/1 | 1 | кн.5/кн.6 |  |  |  | СУ
39 |  | /33 | З/ Потолок/люстра над столом 1 шт | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | середина зала около кресел
|  | 34 | З/ Стена / Бра 1шт | 5-27 | mr6c.5 | 5 | 3вх/2 | 1/2, 3/2 | 1 | 220 |  |  |  | сололифт
40 |  | 35 | З/Стена/ LED подсветка периметр | 5-27 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 2 | 1 | кн.7/кн.8 |  |  |  | спуск в вин.погреб | 3*1,5
|  | Т-с/узел | [7 empty] | .9 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
41 |  | 36 | Т/ Основной свет/ потолок/2 точки | 17-29 | mr6c.1 | 5 | вх1/1 | 5/1
42 |  | 37 | Т/ LED около зеркала | 17-29 | mr6c.2 | 5 | вх1/2 | 5/2
|  | 38 | Вентиляция |  |  |  |  | 6
|  | 39 | Клапан приточки |  |  |  |  | 4,7
Выключить все зоны этого помещения
| 9 | СПА | [7 empty] | Посчитано отдельно
Б-бассейн
43 |  | 31 | Б основной свет диммер 12 точек | 14 | WB-MDM3.01 | 5 | вх1 | 8,11,17 | 4 | кн.1-кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | при входе(заменить рамку+1 и добавить упр шторами)
44 |  | 32 | Б Бра на стене 4шт | 15-50 | mr6c.1 | 5 | вх1/1 | 6/1 | 3 | ТП | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  | на стене кухни
45 |  | 33 | Б LED Лента на потолке 2 шт | 15-50 | mr6c.2 | 5 | вх2/1 | 7/1 | 1 | кн.13/кн.14 |  |  |  | около сауны
46 |  | 34 | Б LED Лента на одеяле 1 шт | 15-50 | mr6c.3 | 5 | вх3/1 | 5/1 | 1 | кн.15 |  |  |  | около туалета
47 |  | 35 | Б подсветка кухни | 17-29 | mr6c.3 | 5 | вх2/1 | 12/1 | 1 | кн.16/кн.17 |  |  |  | около выхода на веранду
|  | Д-душевая | [7 empty] | 220 |  |  |  | около выхода на веранду
48 |  | 36 | Д зеркало | 15-50 | mr6c.4 | 5 | вх4/1 | 14/1, 9/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | При входе на стене справа1
49 |  | 37 | Д LED лента на потолке | 15-50 | mr6c.5 | 5 | вх4/2 | 14/2, 9/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | При входе на стене справа2
50 |  | 38 | Д точки 4 шт | 15-50 | mr6c.6 | 5 | вх4/4 | 14/4, 9/4 | 2 | 220 | 220 |  |  | на кухне
|  | С-сауна | [6 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | на кухне за шкафом
51 |  | 39 | С основной свет | 17-29 | mr6c.4 | 5 | вх3/1 | 13/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | бочка
52 |  | 40 | С подсветка камня | 17-29 | mr6c.5 | 5 | вх3/2 | 13/2 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около раковины в душе
|  | Т-с/узел | [6 empty] | 1 | 220 |  |  |  | около раковины в туалете
53 |  | 41 | Т основной свет 2 точки | 17-29 | mr6c.6 | 5 | вх4/1 | 15/1 | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
|  |  | штора |  |  |  |  | 1,2 | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
ТП
|  |  | вентиляция |  |  |  |  | 3,4 пока не знаю как
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/3
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  |  |  | 16
| A | Бойлерная | [7 empty] | Посчитано отдельно
54 |  | 31 | Основной свет | [10 empty] | Всё покупаем в ближайшем магазине
55 |  | 32 | Свет в подвале под бойлерной
56 |  | 33 | Свет в подвале везде кроме бойлерной
| B | Улица КАМИН | [7 empty] | Посчитано отдельно
57 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 8 точек (2 из них дежурные) | 16-51 | mr6c.1 | 5 | 1вх/2 | 1603/2,1610/2,1916/2 | 2 | кн.1 | кн.2 |  |  | при выходе из дома справа
58 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/2 точки | 16-51 | mr6c.2 | 5 | 1вх/1 | 1603/1,1610/1,1916/1 | 2 | кн.3 | кн.4 |  |  | справа от камина около стола
59 |  | 33 | Люстра над столом | 16-51 | mr6c.3 | 5 | 3вх/1 |  | 1 | 220 |  |  |  | на дальнем столбе внизу
60 |  | 34 | Подсветка камина изнутри | 16-51 | mr6c.4 | 5 | 4вх/1 |  | 2 | 220 | 220 |  |  | Справа и слева от стола по одной двойной розетке
61 |  | 35 | Подсветка доп стола 2 шт | 16-51 | mr6c.5 | 5 | 5вх/1
62 |  | 36 | Гирлянды | 16-51 | mr6c.6 | 5 | 6вх/1 | 1604/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | На потолке у столбов
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/3
2 эт
| 1 | Холл
63 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек | 7 | mr6c.1. Mapping | 6 | 1вх/2(2) | 1/2, 17/2 , 2701/2 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
64 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое+левое(два отдельных реле)) | 7 | mr6c.2. Mapping | 6 | 2вх/2(1) | 2/2, 16/2, 2702/2 | 1 | 220 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
65 |  | 33 | Ночник/стена/ одно бра(левое - окло детской) | 7 | mr6c.3. Mapping | 6 | 2вх/1,2(1,2) | 2/1, 16/1, 2702/1 | 4 | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами | ???
-/4
|  |  | Сценарий 4(Ночник по всему дому) |  |  | РАСШИФРОВКА клетки H181: второй вход при двойном нажатии включает второе и третье реле. Выключает при одинарном или двойном нажатии(указано в скобках)
РАСШИФРОВКА клетки H182: второй вход при одинарном или двойном нажатии включает третье реле. Выключает при одинарном или двойном нажатии(указано в скобках)
РАСШИФРОВКА Пример клетка Н182 : 2вх-это номер входа на mr6c. / указано кол-во нажатий для включения mr6c.3вых-1или2. Далее в скобках кол-во нажатий для выключения mr6c.3вых-1или2
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  |  |  | 1507
|  | 2/2/31 | Чайная/Люстра |  |  |  |  | 1/1, 17/1, 2701/1
Лестница со 2 на 1 эт
20 |  | 34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) | 7 | mr6c.4. Mapping | 6 | 3вх/1(1) | 14/1, 1512/1 | 2 | кн.14/кн.15 | кн.16/кн.17 |  |  | на спуске со 2 на 1 | 2/3*1,5
|  | 35 | подсветка лестницы крайние точки(2 шт нижняя и верхняя) | 7 | mr6c.5. Mapping | 6 | 3вх/1(1) | в дальнейшем от датчика освещённости
21 |  | 36 | БРА на лестнице( Круги 2 шт) | 7 | mr6c.6. Mapping | 6 | 3вх/2(2) | 14/2, 1512/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. Две-дежурные) |  |  |  |  | 15/1
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  |  |  | 15/2
| 2 | Чайная
73 |  | 31 | Люстра | 8 | mr6c.6 | 6 | 3вх/1(1) | 3/1, 2101/1, 2117/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна | 3*1,5
|  |  | штора |  |  |  |  | 1,2 | 2 | 220 | 220 |  |  | слева от детской спальни | 3*1,5
[9 empty] | 3 | кн.1-кн.2 | кн.3 | ТП |  | слева от детской спальни ТП | 4*1,5+3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | 3/4
| 3 | Детская спальня |  |  | смотри лист Mapping-матрицы
74 |  | 31 | Зона входа/потолок/4 точки | 8 | mr6c.1 | 6 | 1вх/1 (1) | 2/1, 4/1, 6/1 (1) | 2 | ТП | кн.1/кн.2 |  |  | при входе | 3*1,5+4*1,5
75 |  | 32 | Люстра/потолок | 8 | mr6c.2 | 6 | 1вх/2(2) | 2/2, 4/2, 6/2 (2) | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе | 3*1,5+3*1,5
76 |  | 33 | Постель /стена/бра1 | 8 | mr6c.3 | 6 | 2вх/1(1) | 1/1, 3/1, 5/1 (1) | 1 | кн3/кн4 |  |  |  | около постели | 3*1,5+3*1,5
77 |  | 34 | Постель /стена/бра2 | 8 | mr6c.4 | 6 | 2вх/2(2) | 1/2, 3/2, 5/2 (2) | 4 | кн5/кн6 | кн7 | 220 | 220 | около кресел | 3*1,5
|  | 35 | Около трёх окон/стена/бра | 8 | mr6c.5 | 6 | 2вх/3(3) | 1/3, 3/3, 5/3 (3) | 4 | 220 | 220 | 220 | 220 | около окна -бывший стол | 3*1,5+2 UTP | 220+220+220+220
|  | 36 | Фасад /два бра(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРИ 1136 ) | [5 empty] | 4 | 220 | 220 | 220 | UTP | около окна -рабочий стол | 3*1,5+ UTP
|  |  | ТП | [5 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | Для WF (в шкафу около окна) | 3*1,5 | 220
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4 |  | 220 | КАБЕЛЬ ОСТАЛСЯ ЗА ШКАФОМ(не подключен) |  |  | около WiFi у пола
| 4 | Спортзал
78 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 12 точек (4 из них дежурные) | 9 | mr6c.1 | 6 | 1вх/2(1) | 1/2(1), 6/2(1) | 4 | 2 UTP | 220 | 220 | 220 | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
79 |  | 32 | Дежурный свет 1/в зале/потолок/4 точки | 9 | mr6c.2 | 6 | 1вх/1,2(1) | 1/1,2(1), 6/1,2(1) | 1 | 220 |  |  |  | ТВ зона | 3*1,5
80 |  | 33 | Дежурный свет 2/ТВ зона/потолок/3 трека | 9 | mr6c.3 | 6 | 2вх/1(1) | 4/1(1) | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | около окна-двери | 3*1,5
81 |  | 34 | Улица/фсад | 9 | mr6c.4 | 6 | 3вх/1(1) | 2/1(1), 7/1(1) | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна-двери | 3*1,5
|  | 35 | Задвижка -свежий воздух( реле в спортзале около кондиционера ) | 10 | mr6c.1 | спорт | 1вх ФИКС | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе слева | 3*1,5
|  |  | (35 Задвижка вкл/выкл из приложения или при постановке/снятии с охраны) | [5 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | ТП |  | на столбе | 3/3*1,5
[9 empty] | 1 | выкл.5 |  |  |  | для задвижки-свежий воздух | 3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| 5 | Коридор к хоз.спальне
69 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 13 | mr6c.1 | 6 | 1вх/1(1) | 2/1, 2705/1 | 1 | кн.1 |  |  |  | при входе в прачечную
70 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правый) | 13 | mr6c.2 | 6 | 2вх/1(1) | 3/1, 2706/1 | 4 | кн.2/кн.3 | кн.4/кн.5 | кн.6/кн.7 | кн.8/кн.9 | при входе в хоз.спальню(возможен ДДвиж) | 3/4*1,5 | бра2 этаж//выкл ВЕСЬ свет/ноч2эт-ноч1эт
71 |  | 33 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левый) | 13 | mr6c.3 | 6 | 2вх/1(1)
Прачечная
|  | 34 | Основной свет/потолок/Лампа |  |  |  |  | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | для стир+суш машины | 2/3*1,5
|  | 35 | Люстра в гостинной |  |  |  |  | 1508/1, 1509/1
|  |  | Сценарий 1(выкл весь свет на 1 эт+в.погреб ) |  |  |  |  | 8/1
|  |  | Сценарий 2(выкл. свет в коридорах 2эт+чайная+спортзал+лестницы) |  |  |  |  | 8/2
|  |  | Сценарий 3(выкл весь свет на 3 эт.) |  |  |  |  | 8/3
Сценарий 4(выкл весь свет на улице)
|  |  | Сценарий 5(Ночник по всему дому) |  |  |  |  | 9/1
|  |  | Сценарий 6(1/3/32 -Холл дежурн точка) |  |  |  |  | 9/2
Сценарий 7(вент 1этажа выкл)
Сценарий 8(вент 2этажа выкл)
Сценарий 9(вент бассейна выкл)
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  |  |  | 9/3
| 6 | Спальня основная(хоз)
82 |  | 31 | Основной свет/потолок/7 точек (2 из них дежурные) | 11 | mr6c.1 | 6 | 1 вх/2(1) | 4/2, 8/2, 12/2 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
83 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 11 | mr6c.2 | 6 | 1 вх/1,2(1) | 4/1, 8/1, 12/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около зеркала | 3*1,5
84 |  | 33 | Круги | 11 | mr6c.3 | 6 | 2вх/2(2) | 3/2, 7/2, 11/2 | 4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | 220 | 220 | справа от постели | 2/4*1,5+3*1,5
85 |  | 34 | Бра на стене(свой выкл и вилка в розет) Возможно упр-ние роз-кой | 11 | mr6c.4 | 6 | 2вх/1(1) | 3/1, 7/1, 11/1 | 4 | 220 | 220 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 | слева от постели | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) | [5 empty] | 2 | кн.13-кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около выхода на болкон + штора | 4*1,5+3*1,5
86 |  | 35 | Улица/стена/Бра(3 шт) | 15 | mr6c.2 |  |  | 15 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на болкон | 3*1,5
|  |  | шторы ЗДЕСЬ ПЕРВАЯ ШТОРА |  |  |  |  | 13, 14 | 1 | 220 |  |  |  | при входе | 3*1,5
|  |  | ТП | [5 empty] | 3 | ТП | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 |  | при входе | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Вентиляция | [5 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
[9 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
|  | Г-гардероб | [6 empty] | 1 | кн.17/кн.18 |  |  |  | при входе | 3*1,5
87 |  | 36 | Основной свет/потолок/3 точки | 11 | mr6c.5 | 6 | 3вх/2(2,4) | 2/2, 6/2, 10/2, 18/2 | 2 | кн.19/кн.20 | ТП |  |  | ближе к СУ | 4*1,5+3*1,5
88 |  | 37 | подсветка шкафа | 11 | mr6c.6 | 6 | 3вх/1(1,4) | 2/1, 6/1, 10/1, 18/1 | [5 empty] | WiFi(переделали в подсветку шкафа) | 3*1,5
[9 empty] | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
Т-с/узел
89 |  | 38 | Т Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.1. Mapping | 6 | 1 вх/2(2,4) | 20/2, 22/2 | 3 | 220 | 220 | кн.21/кн.22 |  | около зеркала | 4*1,5+3*1,5
90 |  | 39 | Т Бра на потолке | 10 | mr6c.2. Mapping | 6 | 2 вх/1(1,4) | 19/1, 21/1
|  | 40 | Led подсветка потолка | 10 | mr6c.3. Mapping | 6 | 1 вх/1(1,4) | 20/1, 22/1
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | любая для освещения/4
| 7 | Коридор к гост.спальне
66 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 13 | mr6c.4 | 6 | вх3/1(1) | 9/1, 3/1, | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | Для управления основным освещением на 2эт | 3*1,5+2 UTP
67 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левое) | 13 | mr6c.5 | 6 | вх4/2(1) | 10/2, 4/2, | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
68 |  | 33 | Ночник (1 бра ближнее к лестнице - правое) | 13 | mr6c.6 | 6 | вх4/1,2(1) | 10/1, 4/1, | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | около спальни2 | 2/4*1,5
[9 empty] | 2 | кн.13/кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около СУ | 4*1,5+3*1,5
|  | 2/2/31 | Чайная/Люстра |  |  |  |  | 1/1
|  | 2/1/31 | Холл 2эт/Основной свет/потолок/8 точек |  |  |  |  | 1/2 | [5 empty] | возможен Ддвижения
|  | 2/5/31 | Коридор к хоз сп/Основной свет/потолок/3 точки |  |  |  |  | 5/1
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  |  |  | 7/1
|  | 2/8/31 | СУ 2эт/ Основной свет/потолок/6 точек |  |  |  |  | 14/2
|  | 2/8/32 | СУ 2эт/ подсветка зеркала (зеркало с сенсором) |  |  |  |  | 13/1
|  | 2/8/33 | СУ 2 эт/LED подсветка стены и потолка |  |  |  |  | 14/1
Сценарий 4(Ночник по всему дому)
|  |  | Дублируется выключатель 2101,2102 на 7-mr6c |  |  |  |  | кн.1/кн.2
|  |  | Дублируется выключатель 2709,2710 на -mr6c |  |  |  |  | кн.3/кн.4
|  |  | Дублируется выключатель 2502,2503 на 13-mr6c |  |  |  |  | кн.5/кн.6
| 8 | СУ гостевой
96 |  | 31 | Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.4. Mapping | 6 | вх3/2(2,4) | 2/2, 2714/2 (2) | 3 | 220 |  | кн.1/кн.2 |  | около зеркала | 2/3*1,5
97 |  | 32 | подсветка зеркала (зеркало с сенсором) | 10 | mr6c.5. Mapping | 6 | вх4/1(1,4) | 1/1, 2713/1 (Нужно выключить не менее чем на 2 секунды и сразу включить.Зеркало включается с сенсора на нём, а выключается кнопкой или тем же сенсором )
98 |  | 33 | LED подсветка стены и потолка | 10 | mr6c.6. Mapping | 6 | вх3/1(1,4) | 2/1, 2714/1 (1)
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| 9 | Спальня гостевая 1(ближе к лестнице)
92 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 9 | mr6c.5 | 6 | 4вх/2(1) | 2/2, 4/2, 5/2 (1) | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе | 3*1,5
93 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 9 | mr6c.6 | 6 | 4вх/1,2(1) | 2/1, 4/1, 5/1 (1) | 3 | 220 | 220 | кн.3/кн.4 |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 33 | Фасад /два бра(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРИ 1136 ) | [5 empty] | 3 | кн.5/кн.6 | 220 | 220 |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) | [5 empty] | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
[9 empty] | 1 | выкл.7 |  |  |  | Около окна(для тёплого пола)кнопка с фиксацией | 4*1,5
|  |  | ТП |  |  |  |  | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | справа при входе | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| A | Спальня гостевая 2 |  |  | смотри лист Mapping-матрицы
94 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 12 | mr6c.1. Mapping | 6 | 1вх./2 | 3/2, 5/2, 6/2, 8/2 (1) | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3 |  |  | при входе | 3*1,5
95 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 12 | mr6c.2. Mapping | 6 | 1вх./1 | 3/1, 5/1, 6/1, 8/1 (1) | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 33 | Прикроватные бра(левый) | 12 | mr6c.3.Mapping | 6 | 2вх/1; 3вх/2 | 4/1, 7/2, 2/1 | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 34 | Прикроватные бра(правый) | 12 | mr6c.4. Mapping | 6 | 2вх/2; 3вх/1 | 7/1, 4/2, 1/1 | 3 | 220 | 220 | кн.8/кн.9 |  | около зеркала | 3*1,5+2UTP
|  | 35 | Зеркало | 12 | mr6c.5. Mapping | 6 | 4вх/1 | 9/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | в шкафу около постели(справа) | 3*1,5
|  | 36 | Шкаф | 12 | mr6c.6. Mapping | 6 |  | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | в шкафу около постели(слева) | 4*1,5
|  | 37 | Полка1 (Led подсветка) | [5 empty] | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около входа
|  | 38 | Полка2/3 (Led подсветка) | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4(длинное нажатие на любую кнопку выключит все группы света на этом реле, но не через общий сброс!!!)
| B | Лестница со 2 на 3 эт
72 |  | 31 | пордсветка лестницы точки | 14 | mr6c.4 | 6 |  | 3101, 3106
3 эт
| 1 | Холл
99 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек (2 из них дежурные) | 14 | mr6c.1 | 6 |  | 2/2, 4/2 | 2 | кн.1 | кн.2/кн.3 |  |  | на спуске с 3 на 2 | 4*1,5
100 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 14 | mr6c.2 | 6 |  | 2/1, 4/1, 6 | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
101 |  | 33 | LED подсветка мебели | 14 | mr6c.3 | 6 |  | 2/1, 4/1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 34 | Выход на крышу/2 бра | 15 | mr6c.3 | 6 |  | 5 | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 2/B/31 | подсветка лестницы точки |  |  |  |  | 1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | справа около выхода на крышу | 3*1,5
[10 empty] | .6 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
| 2 | Кабинет
102 |  | 31 | Основной свет/потолок/точки 5шт | 14 | mr6c.5 | 6 |  | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе справа | 3*1,5
103 |  | 32 | стена/ Бра 1 шт | 14 | mr6c.6 | 6 |  | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | в зоне стола | 3*1,5
|  |  | штора |  |  |  |  | 3,4 | 3 | ТП | кн/кн | кн-кн |  | в зоне стола (Так было до переноса) | 4*1,5+2/3*1,5
|  |  | вентиляция | [5 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3-кн.4 |  |  | при входе слева (так стало)
[10 empty] | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами

## выкл-роз(последние изм060824
531U одноклавишная кнопка
531-41U одноклавишная кнопка с двумя выходами
|  |  | 535U двойная кнопка | [10 empty] | ДЛЯ ЗАКАЗА
532-4U 2х клав.кнопка с 4 выходами
[12 empty] | Кол-во | Обозн | Описание | Артикул
[12 empty] | 3 | кн | одинарная кнопка | 531U
|  |  | Пояснения к таблице | [8 empty] | 65 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | 535U
|  |  | В Столбеце F - колличество постов в рамке на конкретном месте указанном в описании 2 | [8 empty] | 5 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами | 531-41U
|  |  | В Столбцах GHIJ указаны конкретные электроустановочные издения в соответствующих постах рамки | [8 empty] | 3 | UTP | с одним Ethernet портом (или можно просто заглушку)
|  |  | Если по каким то причинам не доступны модули UTP, UTP2 или они неадекватно дороги вместо них берём заглушки | [8 empty] | 6 | 2UTP | с двумя Ethernet портом (или можно просто заглушку)
[12 empty] | 6 | в/в/в | выключатель с фиксацией трёхклавишный
[12 empty] | 2 | в/в | выключатель с фиксацией двухклавишный
[12 empty] | 3 | в | выключатель с фиксацией одноклавишный
[12 empty] | 95 | 220 | розетка с заземлением на 220
[12 empty] | 8 | ТП | термостат для Тёплого пола
[12 empty] | 2 | загл | заглушки для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
[12 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор в спальнеИвана(в цвет потолка)
[12 empty] | 4 | загл | заглушки для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
[12 empty] | 4 |  | 1 пост рамка для штор в гостинной(в цвет откоса большого окна или в цвет как везде)
[12 empty] | 33 |  | 1 пост рамка
[12 empty] | 27 |  | 2 поста рамка
[12 empty] | 23 |  | 3 поста рамка
[12 empty] | 11 |  | 4 поста рамка
Для гаража недорогая бытовая серия любого цвета
[12 empty] | 7 | кн/кн | двойная кнопка.клавиши по горизонтали | аналог 535U | или кнопки для жалюзей вверх вниз
[12 empty] | 5 | 220 | розетка с заземлением на 220
[12 empty] | 2 |  | заглушка
[12 empty] | 1 |  | 1 пост рамка
[12 empty] | 5 |  | 2 поста рамка
|  |  | первое нажатие - всегда дежурный свет если есть основной | [8 empty] | 1 |  | 3 поста рамка
|  |  | второе нажатие - всегда основной свет если есть дежурный | [10 empty] | Для бассейна(добавилось управление шторами)Использавать серию и цвет, которую покупали раньше для бассейна
|  |  | ВНИМАНИЕ!!!! При программировании модулей mr6c должно быть так: 1короткое нажатие-вкл/выкл дежурный свет. 2коротких -вкл/выкл основной свет+дежурный. | [8 empty] | 1 |  | 4 постовая рамка на белый камень
|  |  | ПРИМЕР: (смотри таблицу - первый этаж/первая комната/31 и 32 группа ) при 1 коротком - вкл/выкл 32(дежурный свет). При 2коротких(основной свет) -вкл/выкл 31 и 32 одновременно | [8 empty] | 1 | кн-кн | одинарная кнопка с двумя выходами на белый камень | 531-41U
|  |  | И везде, где основной и дежурный свет, сделать так же. | [8 empty] | 2 |  | заглушки для штор на откос окна(в цвет откоса)
|  |  |  | Адрес при установке заменить на реальный с модуля (оригинальный/modbus) | [7 empty] | 2 |  | 1 пост рамка для штор на откос окна(в цвет откоса)
[5 empty] | Название модуля WB и № выхода | [8 empty] | Купить дополнительно для возможной замены (цвет как у фурнитуры по дому)
[6 empty] | №РЩ где стоит сам модуль/ №РЩ где включается группа света | [5 empty] | 4 | кн | кн - для прихожей мастер или столовой | 531U
[7 empty] | № вх / № нажатия(короткое, 2коротких, длинное,длин.+короткое,длин-сигнализ) | [6 empty] | кн - для хоз спальни
[7 empty] | ФИКС - это выключатель с фиксацией |  |  |  |  | 2 |  | Датчик движ в рамку рядом с выключателем (коридор второго этажа+лестница) Можно вместо датчика взять заглушки (сделаю датчик сам)
|  |  |  | WB | [7 empty] | 3 |  | Заглушки (в гардероб 2 этаж)
кол-во | 1 эт | №гр | Описание группы света | Адрес | Модуль.вых | №РЩ | вх/нажатие | № кн.управления/№нажатия | рамка | пост1 | пост2 | пост3 | пост4 | Описание 2 | кабели | Примечания
гр.осв | 1 | Тамбур-Прихожая(первый этаж/первое помещение) | [6 empty] | постов
1 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (две из которых дежурные)) | 1-13 | mr6c.1 | 5 | 1вх/2 | 1/2,1307/2 | 3 | кн.1 /кн.2 | выкл.3/выкл.4 | кн.5/кн.6 М |  | при входе | 3/3*1,5
2 |  | 32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) | 1-13 | mr6c.2 | 5 | 1вх/1 | 1/1,1307/1 | 1 | 220 |  |  |  | для интернета в шкафу слева | 3*1,5
3 |  | 33 | Лента около зеркала | 1-13 | mr6c.3 | 5 | 2вх/1 | 6/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | окоро зеркала | 3*1,5
4 |  |  | Мастер выключатель(длин.нажатие-выкл везде свет кроме улицы) |  |  |  | 2вх/5 | 6/5(сигнализации на ней НЕТ) | 1 | 220 |  |  |  | для обуви в шкафу слева(шлейф от интернета) | шлейф
5 |  | 34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) | 2-16 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 5/1,1217 | [5 empty] | вкл.свет по датчику от последней сработки на 5минут
6 |  | 35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) | 2-16 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 5/2,1219 или 1220
7 |  | 36 | Свет улица фасад | 2-16 | mr6c.3 | 5 | 2вх ФИКС | 3,1219 или 1220
8 |  | 37 | Свет улица столбики | 2-16 | mr6c.4 | 5 | 3вх ФИКС | 4,1219 или 1220 один вход(3) включает два выхода( 4 и 5) | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
9 |  | 38 | Свет улица газонн | 2-16 | mr6c.5 | 5 | 3вх ФИКС | 4,1219 или 1220 | [5 empty] | один выключатель вкл 2 гр.света
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 2/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 2/1
Выключить все зоны этого помещения
| 2 | Гараж(первый этаж/второе помещение) | [7 empty] | посчитано отдельно | Можно дешёвую серию
10 |  | 31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2 из которых дежурные)) | 3-18 | mr6c.1 | 1 | 1вх/2 | 1/2,7/2,13/2,1301/2 | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 М |  |  | выход из дома в гараж | UTP
11 |  | 32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) | 3-18 | mr6c.2 | 1 | 1вх/1 | 1/1,7/1,13/1,1301/1,18 | 2 | заглушка | заглушка |  |  | бывший основной свет(роз под лестн в холле ) | 4*1,5
12 |  | 33 | Подсветка столбов 1 | 3-18 | mr6c.3 | 1 | 2вх/2 | 2/2,8/2,14/2,15 | 1 | 220 |  |  |  | под лестницей | 3*1,5
|  | /33 | Подсветка столбов 2 | [5 empty] | 3 | кн.5/кн.6 Лев.вор | кн.7/кн.8 | кн.9/кн.10ПравВор |  | между воротами | 2 UTP
13 |  | 34 | Подсветка столбов 3 эл.щит | 3-18 | mr6c.4 | 1 | 2вх/1 | 2/1,8/1,14/1,16 | 2 | 220 | 220 |  |  | между воротами | 3*1,5
|  | /34 | Подсветка столбов 4 умывальник | [5 empty] | 2 | кн.11/кн.12 | кн.13/кн.14 |  |  | около газ болонов | 4*1,5
14 |  | 35 | Свет/улица/навес/основной(8 точек на потолке(2 из которых деж)) | 3-18 | mr6c.5 | 1/5 | 3вх/2 | 3/2,12/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | около газ болонов | 3*1,5 | Транзит с Щ1 на Щ5 L+N(+транзит изЩ5 в Щ1 выкл 1102)
15 |  | 36 | Свет/улица/навес/дежурный( Две точки на потолке ) | 3-18 | mr6c.6 | 1/5 | 3вх/1 | 3/1,12/1,17 |  | кн.15/кн.16 |  |  |  | под антресолью около РЩ1 |  | Транзит с Щ1 на Щ5 L+N(использовать 3*1,5 = 2L +1N)
16 |  | 37 | Свет /улица/ навес/ гирлянды | 2-16 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 4/1,11/1
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.17(фаза) |  |  |  | Датчик движения на улице(фаза)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.18(фаза) |  |  |  | Датчик движения в гараже(фаза или сух.конт. Объемник)
[5 empty] | WBIO-DI-HVD-16 |  |  |  |  | ф.19(фаза) |  |  |  | Датчик освещённости(улица под навесом)
[5 empty] | WB-MSW v.4 |  |  |  |  | 485.20(ModBus) |  |  |  | Датчик температуры/влажности/освещ/СО/VOC
|  | 1/1/34 | Свет улица козырек(по датчику движения на улице) |  |  |  |  | 17
|  | 1/1/35 | Свет улица калитка(по датчику освещённости на улице) |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/36 | Свет улица фасад |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/37 | Свет улица столбики |  |  |  |  | 19 или 20
|  | 1/1/38 | Свет улица газонн |  |  |  |  | 19 или 20
Выключить все зоны этого помещения
| 3 | Холл(первый этаж/третье помещение)
17 |  | 31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 2-дежурные) | 1-13 | mr6c.4 | 5 | 3вх/2 | 1,5,1102,1511,1501 | 2 | 220 | 220 |  |  | Под лестницей(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
18 |  | 32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 2-дежурные) | 1-13 | mr6c.5 | 5 | 3вх/1 | 1,5,9,1102,1511,1501,2115 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе в гараж(шлейф от выкл в гараже) | 3*1,5 от 4*1,5
19 |  | 33 | Трек 1 ближе к выходу | 1-13 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 6/1,1510/1,1502/1 | 2 | кн.3/кн.4 | ТП |  |  | ТП в СУ+освещение | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  |  |  | 6/2 | 1 | 220 |  |  |  | около СУ | 3*1,5
|  | 1/1/31 | Основной свет(Шесть точек на потолке (2е из которых дежурн)) |  |  |  |  | 7 | 3 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8(ночник) | ТП |  | ТП в прихожей + освещение(возможен Ночник) | 4*1,5+3*1,5+3*1,5
|  | 1/1/32 | Дежурный свет( Две точки на потолке) |  |  |  |  | 7 |  | .9 |  |  |  | Датчик WB-MSW v.3 на движение
|  | 1/2/32 | Дежурный свет ( Две точки на потолке ) |  |  |  |  | 2
|  | 1/4/31 | Основной свет |  |  |  |  | 3
|  | 1/4/32 | БРА около зеркала+подсветка стола |  |  |  |  | 4
Выключить все зоны этого помещения
| 4 | С/у
22 |  | 31 | Основной свет | 4-25 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 1,1303 | 2 | кн.1/кн.2 | 220 |  |  | около раковины
23 |  | 32 | БРА около зеркала | 4-25 | mr6c.2 | 5 | 2вх/1 | 2,1304
|  | /32 | LED подсветка стола
Выключить все зоны этого помещения
| 5 | Гостинная
24 |  | 31 | Основной свет 1 на люстре (2535 смотри wb13.6 в прачечной) | 4-25 | mr6c.3 | 5/6 | 3вх/1 | 8/1, 9/1 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона вместо заглушки можно модуль ТВ | 2/3*1,5+2UTP
|  | /31 | Основной свет 2 на люстре (люстра работает через реле второго этажа. Поэтому 4-25/mr6c.3 свободен) | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | ТВ зона за шторой | 3*1,5
25 |  | 32 | Столб LED 1 и 2 этажи | 4-25 | mr6c.4 | 5 | 4вх/1 | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | Около камина за шторой | 4*1,5
26 |  | 33 | обдув конвектора под большим окном | 4-25 | mr6c.5 | 5 | 5вх/1 | 13 | 1 | в.13/в |  |  |  | вентилятор у конвектора в полу | 3*1,5
27 |  | 34 | Трек 2 ближе к гостиной | 4-25 | mr6c.6 | 5 | 6вх/2 | 2/2, 10/2, 1306/2, 2115/2 | 4 | кн.1/кн.2 | кн-кн.3.4/кн-кн.5.6 | кн.7/кн.8 | ТП | столб(кн 3-6 для сценариев) | 3/4*1,5+3*1,5
|  | 1/5/35 | Люстра в гостинной (надо перекинуть кнопки 8и9 на 2 этаж) |  |  |  |  | 8/1, 9/1
|  | 1/3/31 | Основной свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 1/2, 11/2 | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | Около лестницы для освещения | 4*1,5+3*1,5
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. 1-дежурная) |  |  |  |  | 1/1, 11/1
|  | 1/3/33 | Трек 1 ближе к выходу |  |  |  |  | 2/1, 10/1
|  | 2/1/34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) |  |  |  |  | 12/1
|  | 2/1/35 | БРА на лестнице( Круги 3 шт) |  |  |  |  | 12/2
|  | 2/1/---- | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  |  |  | 7
Выключить все зоны этого помещения
| 6 | Столовая
28 |  | 31 | Основной свет над столом люстра | 5-27 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 2/1 | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6(Ночник) | кн.7/кн.8 | столб/освещение | 3/4*1,5
29 |  | 32 | Трек 2штуки | 5-27 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 2/2 | 4 | в/в/в(11,12,13) | в/в/в(14,15,16) | в/в/в(17,18,19) | кн.20-кн.21 | столб/шторы | 2/3*1,5+3UTP (один 3*1,5 отдан под розетку/смотри ниже)
30 |  | 33 | Зона камина 2 точки | 5-27 | mr6c.3 | 5 | 2вх/1 | 1,9 | 1 | кн.9/кн.10 |  |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 34 | Розетка на потолке(вероятно для гирлянды) |  |  |  |  | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе со стороны камина | 3*1,5 от выключателя столовой
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  |  |  | 3,10 | 2 | 220 | 220 |  |  | около обед.стола | 3*1,5
|  | 1/B/36 | Гирлянды |  |  |  |  | 4/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около кресла камина | 3*1,5
|  | 1/7/33 | Фартук-трек |  |  |  |  | 8
|  | 1/7/31 | Основной свет над столом 2 люстры |  |  |  |  | 7/1
|  | 1/7/32 | 6 точек |  |  |  |  | 7/2
Выключить все зоны этого помещения
| 7 | Кухня
31 |  | 31 | Основной свет над столом 2 люстры | 6-28 | mr6c.1 | 5 | 1вх/1 | 1607/1 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | кладовка | 3*1,5
32 |  | 32 | 6 точек | 6-28 | mr6c.2 | 5 | 1вх/2 | 1607/2 | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | на фартуке для вытяжки и фартука
33 |  | 33 | Фартук-трек | 6-28 | mr6c.3 | 5 | 2 вх/1 | 3, 1608 | 3 | кн.5/кн.6 УБРАЛИ | 220 | 220 |  | остров с торца
34 |  | 34 | ХозБлок 2 точки | 6-28 | mr6c.4 | 5 | 3вх/1 | 1 | 2 |  | 220 | 220 |  | Остров справа со стороны стульев
35 |  | 83 | Вытяжка над плитой |  |  |  |  | 4 | 2 |  | 220 | 220 |  | Остров слева со стороны стульев
Выключить все зоны этого помещения
| 8 | Винный погреб
36 |  | 31 | Лестница/точки на стене 6 шт | 6-28 | mr6c.5 | 5 | 4вх/1 | 8/1, 9 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | внизу на лестнице
37 |  | 32 | Лестница/Бра на стене 3 шт | 6-28 | mr6c.6 | 5 | 4вх/2 | 8/2, 9 | 1 | 220 | УБРАЛИ |  |  | внизу на лестнице
|  | З-зал | [6 empty] | 3 | кн.3/кн.4 | 220 | 220 |  | дальний угол около дивана
38 |  | 33 | З/ Потолок/LED круги 2 шт | 5-27 | mr6c.4 | 5 | 3вх/1 | 1/1, 3/1 | 1 | кн.5/кн.6 |  |  |  | СУ
39 |  | /33 | З/ Потолок/люстра над столом 1 шт | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | середина зала около кресел
|  | 34 | З/ Стена / Бра 1шт | 5-27 | mr6c.5 | 5 | 3вх/2 | 1/2, 3/2 | 1 | 220 |  |  |  | сололифт
40 |  | 35 | З/Стена/ LED подсветка периметр | 5-27 | mr6c.6 | 5 | 4вх/1 | 2 | 1 | кн.7/кн.8 |  |  |  | спуск в вин.погреб | 3*1,5
|  | Т-с/узел | [7 empty] | .9 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
41 |  | 36 | Т/ Основной свет/ потолок/2 точки | 17-29 | mr6c.1 | 5 | вх1/1 | 5/1
42 |  | 37 | Т/ LED около зеркала | 17-29 | mr6c.2 | 5 | вх1/2 | 5/2
|  | 38 | Вентиляция |  |  |  |  | 6
|  | 39 | Клапан приточки |  |  |  |  | 4,7
Выключить все зоны этого помещения
| 9 | СПА | [7 empty] | Посчитано отдельно
Б-бассейн
43 |  | 31 | Б основной свет диммер 12 точек | 14 | WB-MDM3.01 | 5 | вх1 | 8,11,17 | 4 | кн.1-кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | при входе(заменить рамку+1 и добавить упр шторами)
44 |  | 32 | Б Бра на стене 4шт | 15-50 | mr6c.1 | 5 | вх1/1 | 6/1 | 3 | ТП | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  | на стене кухни
45 |  | 33 | Б LED Лента на потолке 2 шт | 15-50 | mr6c.2 | 5 | вх2/1 | 7/1 | 1 | кн.13/кн.14 |  |  |  | около сауны
46 |  | 34 | Б LED Лента на одеяле 1 шт | 15-50 | mr6c.3 | 5 | вх3/1 | 5/1 | 1 | кн.15 |  |  |  | около туалета
47 |  | 35 | Б подсветка кухни | 17-29 | mr6c.3 | 5 | вх2/1 | 12/1 | 1 | кн.16/кн.17 |  |  |  | около выхода на веранду
|  | Д-душевая | [7 empty] | 220 |  |  |  | около выхода на веранду
48 |  | 36 | Д зеркало | 15-50 | mr6c.4 | 5 | вх4/1 | 14/1, 9/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | При входе на стене справа1
49 |  | 37 | Д LED лента на потолке | 15-50 | mr6c.5 | 5 | вх4/2 | 14/2, 9/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | При входе на стене справа2
50 |  | 38 | Д точки 4 шт | 15-50 | mr6c.6 | 5 | вх4/4 | 14/4, 9/4 | 2 | 220 | 220 |  |  | на кухне
|  | С-сауна | [6 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | на кухне за шкафом
51 |  | 39 | С основной свет | 17-29 | mr6c.4 | 5 | вх3/1 | 13/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | бочка
52 |  | 40 | С подсветка камня | 17-29 | mr6c.5 | 5 | вх3/2 | 13/2 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около раковины в душе
|  | Т-с/узел | [6 empty] | 1 | 220 |  |  |  | около раковины в туалете
53 |  | 41 | Т основной свет 2 точки | 17-29 | mr6c.6 | 5 | вх4/1 | 15/1 | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
|  |  | штора |  |  |  |  | 1,2 | 1 | заглушка |  |  |  | на откосе окна(закрыть подключение шторы) В цвет откосов бассейна
ТП
|  |  | вентиляция |  |  |  |  | 3,4 пока не знаю как
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/3
|  | 1/B/32 | Дежурный/основной на веранде |  |  |  |  | 16
| A | Бойлерная | [7 empty] | Посчитано отдельно
54 |  | 31 | Основной свет | [10 empty] | Всё покупаем в ближайшем магазине
55 |  | 32 | Свет в подвале под бойлерной
56 |  | 33 | Свет в подвале везде кроме бойлерной
| B | Улица КАМИН | [7 empty] | Посчитано отдельно
57 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 8 точек (2 из них дежурные) | 16-51 | mr6c.1 | 5 | 1вх/2 | 1603/2,1610/2,1916/2 | 2 | кн.1 | кн.2 |  |  | при выходе из дома справа
58 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/2 точки | 16-51 | mr6c.2 | 5 | 1вх/1 | 1603/1,1610/1,1916/1 | 2 | кн.3 | кн.4 |  |  | справа от камина около стола
59 |  | 33 | Люстра над столом | 16-51 | mr6c.3 | 5 | 3вх/1 |  | 1 | 220 |  |  |  | на дальнем столбе внизу
60 |  | 34 | Подсветка камина изнутри | 16-51 | mr6c.4 | 5 | 4вх/1 |  | 2 | 220 | 220 |  |  | Справа и слева от стола по одной двойной розетке
61 |  | 35 | Подсветка доп стола 2 шт | 16-51 | mr6c.5 | 5 | 5вх/1
62 |  | 36 | Гирлянды | 16-51 | mr6c.6 | 5 | 6вх/1 | 1604/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | На потолке у столбов
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/3
2 эт
| 1 | Холл
63 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек | 7-52 | mr6c.1. Mapping | 6 | 1вх/2(2) | 1/2, 17/2 , 2701/2 | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
64 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое+левое(два отдельных реле)) | 7-52 | mr6c.2. Mapping | 6 | 2вх/2(1) | 2/2, 16/2, 2702/2 | 1 | 220 |  |  |  | справа от д.спальни | 3*1,5
65 |  | 33 | Ночник/стена/ одно бра(левое - окло детской) | 7-52 | mr6c.3. Mapping | 6 | 2вх/1,2(1,2) | 2/1, 16/1, 2702/1 | 4 | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами | ???
-/4
|  |  | Сценарий 4(Ночник по всему дому) |  |  | РАСШИФРОВКА клетки H181: второй вход при двойном нажатии включает второе и третье реле. Выключает при одинарном или двойном нажатии(указано в скобках)
РАСШИФРОВКА клетки H182: второй вход при одинарном или двойном нажатии включает третье реле. Выключает при одинарном или двойном нажатии(указано в скобках)
РАСШИФРОВКА Пример клетка Н182 : 2вх-это номер входа на mr6c. / указано кол-во нажатий для включения mr6c.3вых-1или2. Далее в скобках кол-во нажатий для выключения mr6c.3вых-1или2
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  |  |  | 1507
|  | 2/2/31 | Чайная/Люстра |  |  |  |  | 1/1, 17/1, 2701/1
Лестница со 2 на 1 эт
20 |  | 34 | подсветка лестницы точки(7 шт внизу) | 15-54 | mr6c.1 | 6 | 1вх/1(1) | 14/1, 1512/1 | 2 | кн.14/кн.15 | кн.16/кн.17 |  |  | на спуске со 2 на 1 | 2/3*1,5
|  | 35 | подсветка лестницы крайние точки(2 шт нижняя и верхняя) | 15-54 | mr6c.2 | 6 | 1вх/1(1) | в дальнейшем от датчика освещённости
21 |  | 36 | БРА на лестнице( Круги 2 шт) | 15-54 | mr6c.3 | 6 | 1вх/2(2) | 14/2, 1512/2
|  | 1/3/32 | Дежурный свет( Шесть точек на потолке. Две-дежурные) |  |  |  |  | 15/1
|  | 1/5/34 | Трек 2 ближе к гостиной |  |  |  |  | 15/2
| 2 | Чайная
73 |  | 31 | Люстра | 8-57 | mr6c.6 | 6 | 3вх/1(1) | 3/1, 2101/1, 2117/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна | 3*1,5
|  |  | штора |  |  |  |  | 1,2 | 2 | 220 | 220 |  |  | слева от детской спальни | 3*1,5
[9 empty] | 3 | кн.1-кн.2 | кн.3 | ТП |  | слева от детской спальни ТП | 4*1,5+3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | 3/4
| 3 | Детская спальня |  |  | смотри лист Mapping-матрицы
74 |  | 31 | Зона входа/потолок/4 точки | 8-57 | mr6c.1 | 6 | 1вх/1 (1) | 2/1, 4/1, 6/1 (1) | 2 | ТП | кн.1/кн.2 |  |  | при входе | 3*1,5+4*1,5
75 |  | 32 | Люстра/потолок | 8-57 | mr6c.2 | 6 | 1вх/2(2) | 2/2, 4/2, 6/2 (2) | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе | 3*1,5+3*1,5
76 |  | 33 | Постель /стена/бра1 | 8-57 | mr6c.3 | 6 | 2вх/1(1) | 1/1, 3/1, 5/1 (1) | 1 | кн3/кн4 |  |  |  | около постели | 3*1,5+3*1,5
77 |  | 34 | Постель /стена/бра2 | 8-57 | mr6c.4 | 6 | 2вх/2(2) | 1/2, 3/2, 5/2 (2) | 4 | кн5/кн6 | кн7 | 220 | 220 | около кресел | 3*1,5
|  | 35 | Около трёх окон/стена/бра | 8-57 | mr6c.5 | 6 | 2вх/3(3) | 1/3, 3/3, 5/3 (3) | 4 | 220 | 220 | 220 | 220 | около окна -бывший стол | 3*1,5+2 UTP | 220+220+220+220
|  | 36 | Фасад /два бра(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРИ 1136 ) | [5 empty] | 4 | 220 | 220 | 220 | UTP | около окна -рабочий стол | 3*1,5+ UTP
|  |  | ТП | [5 empty] | 1 | 220 | UTP |  |  | Для WF (в шкафу около окна) | 3*1,5 | 220
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4 |  | 220 | КАБЕЛЬ ОСТАЛСЯ ЗА ШКАФОМ(не подключен) |  |  | около WiFi у пола
| 4 | Спортзал
78 |  | 31 | Основной свет/потолок/ 12 точек (4 из них дежурные) | 9-61 | mr6c.1 | 6 | 1вх/2(1) | 1/2(1), 6/2(1) | 4 | 2 UTP | 220 | 220 | 220 | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
79 |  | 32 | Дежурный свет 1/в зале/потолок/4 точки | 9-61 | mr6c.2 | 6 | 1вх/1,2(1) | 1/1,2(1), 6/1,2(1) | 1 | 220 |  |  |  | ТВ зона | 3*1,5
80 |  | 33 | Дежурный свет 2/ТВ зона/потолок/3 трека | 9-61 | mr6c.3 | 6 | 2вх/1(1) | 4/1(1) | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | около окна-двери | 3*1,5
81 |  | 34 | Улица/фсад | 9-61 | mr6c.4 | 6 | 3вх/1(1) | 2/1(1), 7/1(1) | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна-двери | 3*1,5
|  | 35 | Задвижка -свежий воздух( реле в спортзале около кондиционера ) | 10 | mr6c.1 | спорт | 1вх ФИКС | 5 | 2 | 220 | 220 |  |  | на столбе слева | 3*1,5
|  |  | (35 Задвижка вкл/выкл из приложения или при постановке/снятии с охраны) | [5 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | ТП |  | на столбе | 3/3*1,5
[9 empty] | 1 | выкл.5 |  |  |  | для задвижки-свежий воздух | 3*1,5
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| 5 | Коридор к хоз.спальне
69 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 13 | mr6c.1 | 6 | 1вх/1(1) | 2/1, 2705/1 | 1 | кн.1 |  |  |  | при входе в прачечную
70 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правый) | 13 | mr6c.2 | 6 | 2вх/1(1) | 3/1, 2706/1 | 4 | кн.2/кн.3 | кн.4/кн.5 | кн.6/кн.7 | кн.8/кн.9 | при входе в хоз.спальню(возможен ДДвиж) | 3/4*1,5 | бра2 этаж//выкл ВЕСЬ свет/ноч2эт-ноч1эт
71 |  | 33 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левый) | 13 | mr6c.3 | 6 | 2вх/1(1)
Прачечная
|  | 34 | Основной свет/потолок/Лампа | 13 | mr6c.4 | 6 | 3вх/1(1) | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | для стир+суш машины | 2/3*1,5
|  | 35 | Люстра в гостинной | 13 | mr6c.5 | 6 | 4вх/1(1) | 1508/1, 1509/1
|  |  |  | 13 | mr6c.6 | 6
|  |  | Сценарий 1(выкл весь свет на 1 эт+в.погреб ) |  |  |  |  | 8/1
|  |  | Сценарий 2(выкл. свет в коридорах 2эт+чайная+спортзал+лестницы) |  |  |  |  | 8/2
|  |  | Сценарий 3(выкл весь свет на 3 эт.) |  |  |  |  | 8/3
Сценарий 4(выкл весь свет на улице)
|  |  | Сценарий 5(Ночник по всему дому) |  |  |  |  | 9/1
|  |  | Сценарий 6(1/3/32 -Холл дежурн точка) |  |  |  |  | 9/2
Сценарий 7(вент 1этажа выкл)
Сценарий 8(вент 2этажа выкл)
Сценарий 9(вент бассейна выкл)
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи(подключен к одному БП через транзит) |  |  |  |  | 9/3
| 6 | Спальня основная(хоз)
82 |  | 31 | Основной свет/потолок/7 точек (2 из них дежурные) | 11 | mr6c.1 | 6 | 1 вх/2(1) | 4/2, 8/2, 12/2 | 4 | 220 | 220 | 220 | 2UTP | ТВ зона | 3*1,5+2 UTP
83 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 11 | mr6c.2 | 6 | 1 вх/1,2(1) | 4/1, 8/1, 12/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | около зеркала | 3*1,5
84 |  | 33 | Круги | 11 | mr6c.3 | 6 | 2вх/2(2) | 3/2, 7/2, 11/2 | 4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | 220 | 220 | справа от постели | 2/4*1,5+3*1,5
85 |  | 34 | Бра на стене(свой выкл и вилка в розет) Возможно упр-ние роз-кой | 11 | mr6c.4 | 6 | 2вх/1(1) | 3/1, 7/1, 11/1 | 4 | 220 | 220 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 | слева от постели | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) | [5 empty] | 2 | кн.13-кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около выхода на болкон + штора | 4*1,5+3*1,5
86 |  | 35 | Улица/стена/Бра(3 шт) | 15-54 | mr6c.5 | 6 | 3вх/1(1) | 15 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на болкон | 3*1,5
|  |  |  | 15-54 | mr6c.6 | 6 | 6вх/1(1) |  | 1 | 220 |  |  |  | при входе | 3*1,5
|  |  | шторы ЗДЕСЬ ПЕРВАЯ ШТОРА |  |  |  |  | 13, 14 | 3 | ТП | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 |  | при входе | 2/4*1,5+3*1,5
|  |  | ТП | [5 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
|  |  | Вентиляция | [5 empty] | 1 | заглушка(посчитано отдельно) |  |  |  | на потолке около окна(закрыть подключение шторы)
|  | Г-гардероб | [6 empty] | 1 | кн.17/кн.18 |  |  |  | при входе | 3*1,5
87 |  | 36 | Основной свет/потолок/3 точки | 11 | mr6c.5 | 6 | 3вх/2(2,4) | 2/2, 6/2, 10/2, 18/2 | 2 | кн.19/кн.20 | ТП |  |  | ближе к СУ | 4*1,5+3*1,5
88 |  | 37 | подсветка шкафа | 11 | mr6c.6 | 6 | 3вх/1(1,4) | 2/1, 6/1, 10/1, 18/1 | [5 empty] | WiFi(переделали в подсветку шкафа) | 3*1,5
[9 empty] | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
Т-с/узел
89 |  | 38 | Т Основной свет/потолок/6 точек | 10-81 | mr6c.1. Mapping | 6 | 1 вх/2(2,4) | 20/2, 22/2 | 3 | 220 | 220 | кн.21/кн.22 |  | около зеркала | 4*1,5+3*1,5
90 |  | 39 | Т Бра на потолке | 10-81 | mr6c.2. Mapping | 6 | 2 вх/1(1,4) | 19/1, 21/1
|  | 40 | Led подсветка потолка | 10-81 | mr6c.3. Mapping | 6 | 1 вх/1(1,4) | 20/1, 22/1
ТП
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | любая для освещения/4
| 7 | Коридор к гост.спальне
66 |  | 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 7-52 | mr6c.4. Mapping | 6 | 3вх/1(1) | 9/1, 3/1, | 4 | кн.1/кн.2 | кн.3/кн.4 | кн.5/кн.6 | кн.7/кн.8 | Для управления основным освещением на 2эт | 3*1,5+2 UTP
67 |  | 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левое) | 7-52 | mr6c.5. Mapping | 6 | 4вх/2(1) | 10/2, 4/2, | 1 | 220 |  |  |  |  | 3*1,5
68 |  | 33 | Ночник (1 бра ближнее к лестнице - правое) | 7-52 | mr6c.6. Mapping | 6 | 4вх/1,2(1) | 10/1, 4/1, | 2 | кн.9/кн.10 | кн.11/кн.12 |  |  | около спальни2 | 2/4*1,5
[9 empty] | 2 | кн.13/кн.14 | кн.15/кн.16 |  |  | около СУ | 4*1,5+3*1,5
|  | 2/2/31 | Чайная/Люстра |  |  |  |  | 1/1
|  | 2/1/31 | Холл 2эт/Основной свет/потолок/8 точек |  |  |  |  | 1/2 | [5 empty] | возможен Ддвижения
|  | 2/5/31 | Коридор к хоз сп/Основной свет/потолок/3 точки |  |  |  |  | 5/1
|  | 1/5/32 | Столб LED 1 и 2 этажи |  |  |  |  | 7/1
|  | 2/8/31 | СУ 2эт/ Основной свет/потолок/6 точек |  |  |  |  | 14/2
|  | 2/8/32 | СУ 2эт/ подсветка зеркала (зеркало с сенсором) |  |  |  |  | 13/1
|  | 2/8/33 | СУ 2 эт/LED подсветка стены и потолка |  |  |  |  | 14/1
Сценарий 4(Ночник по всему дому)
|  |  | Дублируется выключатель 2101,2102 на 7-mr6c |  |  |  |  | кн.1/кн.2
|  |  | Дублируется выключатель 2709,2710 на -mr6c |  |  |  |  | кн.3/кн.4
|  |  | Дублируется выключатель 2502,2503 на 13-mr6c |  |  |  |  | кн.5/кн.6
| 8 | СУ гостевой
96 |  | 31 | Основной свет/потолок/6 точек | 10-81 | mr6c.4. Mapping | 6 | 3вх/2(2,4) | 2/2, 2714/2 (2) | 3 | 220 |  | кн.1/кн.2 |  | около зеркала | 2/3*1,5
97 |  | 32 | подсветка зеркала (зеркало с сенсором) | 10-81 | mr6c.5. Mapping | 6 | 4вх/1(1,4) | 1/1, 2713/1 (Нужно выключить не менее чем на 2 секунды и сразу включить.Зеркало включается с сенсора на нём, а выключается кнопкой или тем же сенсором )
98 |  | 33 | LED подсветка стены и потолка | 10-81 | mr6c.6. Mapping | 6 | 3вх/1(1,4) | 2/1, 2714/1 (1)
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| 9 | Спальня гостевая 1(ближе к лестнице)
92 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 9-61 | mr6c.5 | 6 | 4вх/2(1) | 2/2, 4/2, 5/2 (1) | 1 | кн.1/кн.2 |  |  |  | при входе | 3*1,5
93 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 9-61 | mr6c.6 | 6 | 4вх/1,2(1) | 2/1, 4/1, 5/1 (1) | 3 | 220 | 220 | кн.3/кн.4 |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 33 | Фасад /два бра(ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМОТРИ 1136 ) | [5 empty] | 3 | кн.5/кн.6 | 220 | 220 |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
|  |  | Прикроватные бра(свой выключатель) | [5 empty] | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
[9 empty] | 1 | выкл.7 |  |  |  | Около окна(для тёплого пола)кнопка с фиксацией | 4*1,5
|  |  | ТП |  |  |  |  | 7 | 2 | 220 | 220 |  |  | справа при входе | 3*1,5
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4
| A | Спальня гостевая 2 |  |  | смотри лист Mapping-матрицы
94 |  | 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 12 | mr6c.1. Mapping | 6 | Mapping | 3/2, 5/2, 6/2, 8/2 (1) | 2 | кн.1/кн.2 | кн.3 |  |  | при входе | 3*1,5
95 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 12 | mr6c.2. Mapping | 6 | Mapping | 3/1, 5/1, 6/1, 8/1 (1) | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 33 | Прикроватные бра(левый) | 12 | mr6c.3.Mapping | 6 | Mapping | 4/1, 7/2, 2/1 | 1 | кн.6/кн.7 |  |  |  | справа от постели | 4*1,5+3*1,5
|  | 34 | Прикроватные бра(правый) | 12 | mr6c.4. Mapping | 6 | Mapping | 7/1, 4/2, 1/1 | 3 | 220 | 220 | кн.8/кн.9 |  | около зеркала | 3*1,5+2UTP
|  | 35 | Зеркало | 15 | mr6c.6 | 6 | 6вх/1(1) | 9/1 | 2 | 220 | 220 |  |  | в шкафу около постели(справа) | 3*1,5
|  | 36 | Шкаф | 12 | mr6c.5. Mapping | 6 | Mapping | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | в шкафу около постели(слева) | 4*1,5
|  | 37 | Полка1 (Led подсветка) | 12 | mr6c.6. Mapping | 6 | Mapping | 2/2(2) | 3 | 220 | 220 | 220 |  | около входа
|  | 38 | Полка2/3 (Led подсветка) | [5 empty] | 2 | 220 | 220 |  |  | около окна
|  |  | Выключить все зоны этого помещения |  |  |  |  | -/4(длинное нажатие на любую кнопку выключит все группы света на этом реле, но не через общий сброс!!!)
| B | Лестница со 2 на 3 эт
72 |  | 31 | пордсветка лестницы точки | 15 | mr6c.4 | 6 | 2вх/1(1) | 3101, 3106
3 эт
| 1 | Холл
99 |  | 31 | Основной свет/потолок/8 точек (2 из них дежурные) | 14 | mr6c.1. Mapping | 6 | Mapping | 2/2, 4/2 | 2 | кн.1 | кн.2/кн.3 |  |  | на спуске с 3 на 2 | 4*1,5
100 |  | 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 14 | mr6c.2. Mapping | 6 | Mapping | 2/1, 4/1, 6 | 2 | 220 | UTP |  |  | для WiFi | 3*1,5+UTP
101 |  | 33 | LED подсветка мебели | 14 | mr6c.3. Mapping | 6 | Mapping | 2/1, 4/1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 34 | Выход на крышу/2 бра | 14 | mr6c.4. Mapping | 6 | Mapping | 5 | 1 | кн.4/кн.5 |  |  |  | слева около выхода на крышу | 3*1,5
|  | 2/B/31 | подсветка лестницы точки |  |  |  |  | 1, 6 | 1 | 220 |  |  |  | справа около выхода на крышу | 3*1,5
[10 empty] | .6 |  |  |  | Датчик движения на лестнице
| 2 | Кабинет
102 |  | 31 | Основной свет/потолок/точки 5шт | 14 | mr6c.5. Mapping | 6 | Mapping | 1/2 | 2 | 220 | 220 |  |  | при входе справа | 3*1,5
103 |  | 32 | стена/ Бра 1 шт | 14 | mr6c.6. Mapping | 6 | Mapping | 1/1 | 3 | 220 | 220 | 220 |  | в зоне стола | 3*1,5
|  |  | штора |  |  |  |  | 3,4 | 3 | ТП | кн/кн | кн-кн |  | в зоне стола (Так было до переноса) | 4*1,5+2/3*1,5
|  |  | вентиляция | [5 empty] | 3 | кн.1/кн.2 | кн.3-кн.4 |  |  | при входе слева (так стало)
[10 empty] | в/в/в (3,4,5) | в/в/в(6,7,8) | в/в/в(9,10,11) | кн.12-кн.13 | столб/упр шторами

## Mapping-матрицы
2 этаж
3 | Детская спальня |  |  |  | вх1 | вх2 | вх3 | вх4 | вх5 | вх6
| 31 | Зона входа/потолок/4 точки | 8 | mr6c.1 | 1
| 32 | Люстра/потолок | 8 | mr6c.2 | 2
| 33 | Постель /стена/бра1 | 8 | mr6c.3 |  | 1
| 34 | Постель /стена/бра2 | 8 | mr6c.4 |  | 2
| 35 | Около трёх окон/стена/бра | 8 | mr6c.5 |  | 3
2231 |  | Чайная/Люстра | 8 | mr6c.6 |  |  | 1
|  | ТП |  | выкл все | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Каждый тип нажатия переключает(в режиме триггера) соответствующий выход
A | Спальня гостевая 2 |  |  |  | вх1 | вх2 | вх3 | вх4 | вх5 | вх6
| 31 | Основной свет/потолок/9 точек (2 из них дежурные) | 12 | mr6c.1 | 2(1) | Здесь основной и дежурный как на первом этаже
| 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 12 | mr6c.2 | 1, 2(1)
| 33 | Прикроватные бра(левый) | 12 | mr6c.3 |  | 1(1) | 2(2) |  | 1(1)
| 34 | Прикроватные бра(правый) | 12 | mr6c.4 |  | 2(2) | 1(1) |  |  | 1(1)
| 35 | Зеркало
| 36 | Шкаф | 12 | mr6c.5 |  | 3(3) | 3(3) |  | 2(2)
| 37 | Полка1 (Led подсветка) | 12 | mr6c.6 | [5 empty] | 2(2)
| 38 | Полка2/3 (Led подсветка)
|  |  |  | выкл все | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Пояснения к таблице А /Спальня гостевая 2:
| 1 | Цифры в Mapping-матрице это кол-во нажатий 1-короткое, 2-двойное короткое, 3 -короткое+дл. 4-длинное
| 2 | по всем нажатиям кроме вых1/вх1, вых2/вх1 режим триггера.
| 3 | Основной и дежурный свет(вых1 и вых2) вкл и выкл аналогично первому этажу т.е. одинарное включит деж.свет, двойное-вкл основной+деж, повторное одинарное выключит основной и деж.
| 4 | -/4(длинное нажатие на любую кнопку выключит все группы света на этом реле, но не через общий сброс(нулевой вход)!!! Нулевой вход нужен для мастер кнопок(сброс всего дома при постановке на охрану) или предложи свой вариант)
21 | Холл |  |  |  | вх1 | вх2 | вх3 | вх4 | вх5 | вх6
| 31 | Основной свет/потолок/8 точек | 7 | mr6c.1 | 2(2)
| 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (правое+левое(два отдельных реле)) | 7 | mr6c.2 |  |  | 2(2)
| 33 | Ночник/стена/ одно бра(левое - окло детской) | 7 | mr6c.3 |  | 1(1) | 2(2) |  | 1(1)
7 | Коридор к гост.спальне
| 31 | Основной свет/потолок/3 точки | 7 | mr6c.4 |  |  |  | 1(1)
| 32 | Дежурный свет/стена/ 2 бра (левое) | 7 | mr6c.5 | [5 empty] | 2(2)
| 33 | Ночник (1 бра ближнее к лестнице - правое) | 7 | mr6c.6 |  | 1(1) |  |  | 1(1) | 2(2)
|  |  |  | выкл все | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
-/4(длинное нажатие на любую кнопку выключит все группы света на этом реле, но не через общий сброс(нулевой вход)!!! Нулевой вход нужен для мастер кнопок(сброс всего дома при постановке на охрану) или предложи свой вариант)
26 | Т-с/узел |  |  |  | вх1 | вх2 | вх3 | вх4 | вх5 | вх6
| 38 | Т Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.1 | 2(2)
| 39 | Т Бра на потолке | 10 | mr6c.2 |  | 1(1)
| 40 | Led подсветка потолка | 10 | mr6c.3 | 1(1)
28 | СУ гостевой
| 31 | Основной свет/потолок/6 точек | 10 | mr6c.4 |  |  | 2(2)
| 32 | подсветка зеркала (зеркало с сенсором) | 10 | mr6c.5 |  |  |  | 1(2сек выкл/вкл)
| 33 | LED подсветка стены и потолка | 10 | mr6c.6 |  |  | 1(1)
Пояснения к таб 26 и 28
вх1 или вх2 или вх3 при нажатии 4 выключить вых1 и 2 и 3
вх4 или вх5 или вх6 при нажатии 4 выключить вых4 и 5 и 6
Расшифровка F47: вкл при двойном нажатии. В скобках указано при каком нажатии выключить. В данном случае все входы кроме 4 го работают в режиме триггера
Про вход 4 и зеркало с сенсорным выключателем: Поидее, на зеркало всегда должно подаваться напряжение, а включается и выключается оно своим сенсорным выключателем. Но это ломает нашу стратегию выключить всё освещ. в помещении нажав при выходе одну кнопку.
И в дальнейшем при постановке дома на охрану мы гасим всё освещение. При снятии напряжения с зеркала и повторной его подачи зеркало выключает подсветку. Чтобы включить надо опять нажать сенсор на зеркале.
Поэтому, Если на входе4 одиночное нажатие, то нужно mr6c.5 выключить( не менее чем на 2 секунды-как вариант),а потом включить т.к. зеркало со своим сенсорным выключателем и мы можем его только выключить путём сброса и повторной подачи напряжения.
1 | Холл |  |  |  | вх1 | вх2 | вх3 | вх4 | вх5 | вх6
| 31 | Основной свет/потолок/8 точек (2 из них дежурные) | 14 | mr6c.1 | 2(1) | Здесь основной и дежурный как на первом этаже
| 32 | Дежурный свет/потолок/ 2 точки | 14 | mr6c.2 | 1,2(1)
| 33 | LED подсветка мебели | 14 | mr6c.3 |  | 1(1) |  |  | 1(1)
| 34 | Выход на крышу/2 бра | 14 | mr6c.4 |  |  |  |  | 2(2)
2 | Кабинет
| 31 | Основной свет/потолок/точки 5шт | 14 | mr6c.5 |  | 2(2) | 1(1)
| 32 | стена/ Бра 1 шт | 14 | mr6c.6 |  |  |  | 1(2сек выкл/вкл)
|  |  |  | выкл все | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
-/4(длинное нажатие на любую кнопку выключит все группы света на этом реле, но не через общий сброс(нулевой вход)!!! Нулевой вход нужен для мастер кнопок(сброс всего дома при постановке на охрану) или предложи свой вариант)